## St.sm_kanal2015
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Водомерна шахта на водопровод "Искър" в охранителната зона на АК "Зли камък", гр.София
№ | Един. | Наименование на работите | Един. | коли- | Един. | с/ст на
по | цени | и указанията на отчетните | мярка | чество | цена | извърш.
ред | позиция | елементи |  |  |  | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15.A.01. | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 |  | Демонтаж и монтаж на съществуваща ограда от бет.колове и бодлива тел | м1 | 10
ОБЩО 15.A.01:
| 15.A.02. | ЗЕМНИ РАБОТИ
2 | 15.A.02.004 | Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа от 0,00 до 5.00 м. (важи само за канализация за пласта със средна дълбочина до 5,00м. в участъка) | м3 | 179.08
3 | 15.A.02.013 | Машинен изкоп с багер на отвал при две утежн.условия с дълбочина до 4.00м (важи само за канализация) | м3 | 321.07
4 | 15.A.02.022 | Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 2.00м | м3 | 29.96
5 | 15.A.02.023 | Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 4,00м | м3 | 22.65
6 | 15.A.02.024 | Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 6.00м | м3 | 2.97
7 | 15.A.02.048 | Доставка, монтаж и демонтаж на тежко стоманено боксово укрепване (двустранно) вкл. надстройки за изкоп в земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 5,00 м. | м2 | 538.364
8 | 15.A.02.054 | Направа подложка, странична засипка и пласт насип над тръби от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и уплътняване. (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1) | м3 | 58.87
9 | 15.A.02.055 | Направа на обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, складиране и уплътняване. (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)-за заскаляване дъно изкоп | м3 | 12.07
10 | 15.A.02.057 | Обратно засипване с мека пръст от отвал, вкл. уплътняване | м3 | 363.1632
ОБЩО 15.A.02:
| 15.A.03. | СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
11 | 15.A.03.007 | Направа кофраж за опорни блокове | м2 | 14.65
12 | 15.A.03.007 | Направа кофраж за дъно и стени | м2 | 184.6
13 | 15.A.03.009 | Направа кофраж за плочи (1-ва и 2-ра покривна плоча) | м2 | 51.5
14 | 15.A.03.010 | Изработка и монтаж на армировка ст АІ с ф до 12мм | кг | 335
15 | 15.A.03.011 | Изработка и монтаж на армировка ст АІІІ с ф до 50мм (B500B) | кг | 5545
16 | 15.A.03.012 | Доставка,превоз и полагане бетон В10 (С 8/10) за бетонов кожух на тръби, бетонови блокове и подложен | м3 | 3.1
17 | 15.A.03.018 | Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.8 за опорни блокове-2 бр. | м3 | 7.55
18 | 15.A.03.018 | Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.8 за дъно и стени | м3 | 39.2
19 | 15.A.03.024 | Доставка,превоз и полагане бетон В25 (С 20/25) с Вв 0.8 за плочи и греди(1-ва и 2-ра покривна плоча) | м3 | 7
20 | 15.A.03.028 | Направа гланцирана циментова замазка 2см - 2пл. | м2 | 106.02
21 | 15.A.03.030 | Направа водоспиращи или деформационни фуги | м1 | 11.3
22 | 15.A.03.033 | Направа хидроизолация от пропиващ и защитен слой паста по стени и покривни плочи | м2 | 120
23 |  | Направа на самозалепваща изолация против конденз-2 см | м2 | 24.3
24 |  | Запълване на фуги в стените на шахтата, при преминаване на съществуващ водопровод ф1800 стомана с пенополиуретан - 2 бр. отвори | бр | 2
25 |  | Доставка и монтаж на вентилационен комин ф150 Ст L=1.20m | бр | 1
26 |  | Доставка и монтаж на метален капак с 5 см топлоизолация и заключване - 104/84 | бр | 1
27 | 15.A.03.041 | Водочерпене по време на строителството с помпа по-малка или равна на Q=300л/мин | мсм | 2
ОБЩО 15.A. 03:
| 15.A.05. | МОНТАЖНИ РАБОТИ
28 | 15.A.05.179 | Монтаж на "жаба" клапа Ду200 | бр | 1
ОБЩО 15.A. 05:
| 15.A.06 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ
29 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листова стомана за парапет | кг | 75
30 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листова стомана за скара | кг | 55
31 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листова стомана за конзоли | кг | 140
32 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листова стомана за пасарелка | кг | 160
33 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на рифелова ламарина за пасарелка | кг | 155
34 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на закладни части за стълба от тавана до пасареката | кг | 50
35 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на закладни части за стълба от пасарелката до дъно шахта-за 2 бр. | кг | 132
36 | 15.A.06.014 | Минизиране и двукратно боядисване в/у стом.повърхности | м2 | 32
ОБЩО 15.A. 06:
| 15.A.08. | ПЪТНА ЧАСТ
37 | 15.A.08.001 | Валиране и подравнявяне пътно легло | м2 | 149.78
ОБЩО 15.A. 08:
| 15.A.09. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
38 | 15.A.09.005 | Полиетиленова ограждаща лента | м1 | 175
ОБЩО 15.A. 09:
| 15.A.10. | ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
39 | 15.A.10.001 | Монтаж и демонтаж на плътна ограда | м1 | 175
40 | 15.A.10.002 | Информационно табло | бр | 1
41 | 15.A.10.003 | Химическа тоалетна - преносима (наем/ месец) | бр | 1
42 | 15.A.10.004 | Преносим контейнер за санитарно-битови нужди (наем/ месец) | бр | 1
ОБЩО 15.A. 10 :
ТРЪБОПРОВОДИ
| 15.B.03.1. | Полипропиленови тръби - РР с DN по вътрешен диаметър
43 | 15.B.03.1.002 | Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с DN/ID 200 | м1 | 72.5
44 | 15.B.03.1.031 | Доставка и монтаж на коляно РР DN200 | бр | 1
ОБЩО 15.B.03 :
| 15.B.06. | PVC тръби
45 | 15.B.06.001 | Доставка и полагане на РVС тръби DN 110 SN8 | м1 | 10.2
ОБЩО 15.B.06 :
"Жаба" клапи PN 10/ 16
46 | 15.D.03.026 | Жаба клапа Ф200 PN10/16 | бр | 1
ОБЩО 15.D.03 :
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
А.Строителни работи
| 15.A.01. | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
| 15.A.02. | ЗЕМНИ РАБОТИ
| 15.A.03. | СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
| 15.A.05. | МОНТАЖНИ РАБОТИ
| 15.A.06 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ
| 15.A.08. | ПЪТНА ЧАСТ
| 15.A.09. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
| 15.A.10. | ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
B.ТРЪБОПРОВОДИ
| 15.B.03.1.001 | Полипропиленови тръби - РР с DN по вътрешен диаметър
| 15.B.06. | PVC тръби
| 15.D.03 | "Жаба" клапи PN 10/ 16
О Б Щ О З А О Б Е К Т А :
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

## Sheet1
Проект: | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА НА ВОДОПРОВОД „ИСКЪР“ В ОХРАНИТЕЛНАТА ЗОНА НА АК „ЗЛИЯ КАМЪК“, ГР.СОФИЯ
Част: | Ел и КиП и А
Фаза: | РАБОТЕН ПРОЕКТ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование |  | Мярка | К-во | Ед. цена [лв.] | Обща цена [лв.]
1 | Допълнително оборудване в съществуващо табло АК "Злия камък" |  | - | - | - | -
1.1 | Модулен контактор, двуполюсен, 25А, с бобина 230 V; 50 Hz, 1НО контакт |  | бр. | 1
1.2 | Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 4 A, крива C, Icu=6 kA |  | бр. | 1
2 | Доставка на ел. табло ТВШ, полиестерно, за монтаж на стена, комплект с монтажна плоча и крепежни елементи, размери 530/430/200 mm, [H/W/D] , IP 66 |  | компл. | 1
2.1 | Товаров прекъсвач, 2-полюсен, |  | бр. | 1
Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 20 A
2.2 | Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, |  | бр. | 1
1P+N полюса, Un=230 V, In=16 A, крива C, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA
2.3 | Автоматичен прекъсвач, 1-полюсен, |  | бр. | 1
Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 4 A, крива C
2.4 | Автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, |  | бр. | 4
Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 4 A, крива C, Icu=6 kA
2.5 | Напреженов трансформатор за безопасно напрежение |  | бр. | 1
Uн=230 / 24 VAC; Sн=63 VA
2.6 | Резистивен нагревател, неизолиран, DIN-шина |  | бр. | 1
Pn=10 W, Un= 110...250 VAC
2.7 | PTC термостат 0-60 °C, DIN-шина |  | бр. | 1
Un=250 V, 16 A, IP 30, 1НО
2.8 | Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, сива |  | бр. | 17
обхват на проводника до 2,5 mm2
2.9 | Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, синя |  | бр. | 6
обхват на проводника до 2,5 mm2
2.10 | Клема, заземителна, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, жълто-зелена |  | бр. | 6
обхват на проводника до 4,0 mm2
2.11 | Пластмасов вход за електрически табла, IP 68 |  | бр. | 6
тип PG13,5
2.12 | DIN-профилна шина перфорирана 35 х 7,5 мм по DIN EN 60715 |  | m | 1.05
2.13 | Прорязан кабелен канал с включен капак и перфорация на дъното: • материал: поливинилхлорид • цвят: сив RAL 7030 • дълбочина: 40мм • ширина: 25мм |  | m | 1.55
3 | Доставка LED прожектор 15W, 24 V AC, 50Hz, IP66 |  | бр. | 3
4 | Доставка на LED евакуационен осветител с надпис EXIT, 4W, 230V, 50Hz, IP 65 с вградена батерия 3,6 V, 60 mAh, режим на работа 1h |  | бр. | 1
5 | Доставка на ключ обикновен, 10 А; 250 V; 50 Hz; IP 54, за открит монтаж |  | бр. | 1
6 | Доставка на стенен пластмасов кабелен канал с перфорация на дъното, състоящ се от долна и горна част: • материал: поливинилхлорид • цвят: бял; RAL 9010 • дълбочина: 20мм • ширина: 20мм |  | m | 80
7 | Доставка на силов захранващ кабел 1kV, тип СВТ 3х4 mm² |  | m | 120
8 | Доставка на силов захранващ кабел 1kV, тип СВТ 3х1,5 mm² |  | m | 40
9 | Доставка на сигнален кабел, тип OPVC-JZ-CY 4x1,5 mm² |  | m | 240
10 | Изграждане на типова кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 m, h=1,2 m |  | бр. | 3
11 | Доставка единична рамка 625/925 mm за единичен капак на кабелна шахта |  | бр. | 3
12 | Доставка на капак от полимер - бетон за кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 м |  | бр. | 3
13 | Доставка на PVC тръба Ø50 |  | m | 210
14 | Доставка на пожарозащитна пяна, в туби – 750ml |  | бр. | 2
15 | Доставка на сигнална полиетиленова лента "Внимание електрически кабел !" В=0,3 м |  | m | 100
16 | Доставка на стоманено поцинкован заземителен кол Ø20, с дължина 1500 mm |  | бр. | 4
17 | Доставка на заземителна шина 40/4 mm, горещо поцинкована |  | m | 40
18 | Направа на изкоп за типова кабелна шахта с размери 0,6/0,9 и h=1,2 m |  | бр. | 3
19 | Направа на изкоп за кабелно трасе с размери 0,4/1,1 m |  | m | 66
20 | Направа на изкоп за заземителна шина с размери 0,2/0,8 m |  | m | 30
21 | Наладка на захранваща линия до 1kV | бр. | бр. | 1
22 | Измерване съпротивлението на защитното заземление | бр. | бр. | 2
23 | Изпитване с повишено напрежение на апарати и кабели с номин. напрежение до 1kV отделен елемент | бр. | бр. | 6
24 | Изпитване изолацията на проводниците и кабелите за едно присъединение | бр. | бр. | 3
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС

## Sheet2
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ОБЕКТ: | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА НА ВОДОПРОВОД „ИСКЪР“ В ОХРАНИТЕЛНАТА ЗОНА НА АК „ЗЛИЯ КАМЪК“, ГР.СОФИЯ
№ | КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № | оферирана стойност (лв.)
1 | КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 1
2 | КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 2
3 | ОБЩА СТОЙНОСТ (сума от позиции 1 и 2):
4 | Непредвидени разходи в рамер на 10 % от общата оферирана стойност по позиция 3
5 | ОБЩА СТОЙНОСТ на договора с включени непредвидени разходи