ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- “Софийска вода” АД

- Процедура № TT001417

- Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим

Документацията изготви:

Отдел “Снабдяване”

“Софийска вода” АД

град София 1766

район Младост

ж.к. Младост ІV

ул. "Бизнес парк" №1

сграда 2А

СОФИЙСКА ВОДА” АД

Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИНСТРУКЦИИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

ПРОЕКТОДОГОВОР

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКИ

ИНСТРУКЦИИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

- Тези инструкции се издават като ръководство на Участниците/кандидатите, участващи в процедурата, и не представляват част от договора.

- Документацията за участие се получава само от преписката на процедурата в профила на купувача на сайта на Възложителя след регистрация на кандидата и последващо изтегляне на всички файлове, включително комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид, налични към момента на изтеглянето. Регистрацията на сайта на Възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация към момента на изтеглянето е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.2 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето. Участникът трябва да подаде оферта, която отговаря на условията, определени или упоменати в тази документация за участие в процедурата.

- Участниците трябва да уведомят отдел “Снабдяване” на “Софийска вода” АД за явни двусмислия, грешки или пропуски в документацията за участие.

- Подробности за обществената поръчка и договора:

  - Предмет: “Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим”

  - Обща прогнозна стойност на поръчката, която не е гарантирана и е само за информация: 2 050 000.00 лв. без ДДС - съгласно посоченото в проекта на договора, включително непредвидените разходи. Оферираната от участника обща стойност  за изпълнение на обществената поръчка (включително непредвидените разходи) не може да надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка.

  - Договорът е със срок от 24 месеца.

  - Размер на гаранцията за участие-20 500лв.

  - Срок на гаранцията за участие, в случай, че Участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни считано от крайния срок за подаване на заявленията.

  - Размер на гаранцията за изпълнение – 3 % от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в договора.

  - Вид на гаранциите:

    - Парични суми, внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А,  в случай, че размерът на гаранцията е под 15 000 лв.;

    - Парични суми, внесени по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение) и номерът на процедурата;

    - Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със срок, посочен в договора.

    - Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията, като същата следва да обезпечава задълженията на обединението.

    - При изтичане срока на договора или прекратяването му по взаимно съгласие, ангажиментът на Възложетеля по освобождаване на предоставената банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира с изготвяне на дoпълнителни потвърждения, изпращане на изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някаки допълнителни изисквания.

  - Възложител: “Софийска вода” АД, отдел “Снабдяване”, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, ръководещ процедурата: Камелия Георгиева, тел: +359 2 81 22 457, Факс: +359 2 81 22 588/ 589.

- Тази документация за участие в процедурата представлява документ - образец в електронен вид, т.е. всяко заявление/първоначална оферта, за да отговарят на изискванията, трябва да бъдат подадени на тези страници (чрез попълване на определените за това места), като общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени чрез отстраняване на детайли и вписване на други. Ако са извършени такива несъгласувани промени в документацията за участие, тя става невалидна.

- Документацията за участие е изготвена на български език и следва кандидатът/участникът да я попълни на български език, като всички документи от предложението му, които са на чужд език, се прилагат заедно със заверен от кандидата/участника превод на български език. Когато кандидатът/участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

- Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Исканията се адресират и се изпращат само до ръководещия процедурата по факс на номера(та), указан(и) в документацията за участие всеки делничен ден или с писмо (важи датата на получаване на писмото в Деловодството на “Софийска вода” АД) на посочения в инструкциите адрес. Работното време на Деловодството на “Софийска вода” АД е между 08:00 и 16:30 часа всеки работен ден.

- Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали..

- Не се разрешава един кандидат/участник да участва с повече от едно заявление, съответно първоначална оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Не се допускат варианти. Заявления и първоначални оферти, които поставят допълнителни или алтернативни условия могат да не бъдат разгледани и могат да бъдат отхвърлени на основание тези условия.

- Заявлението/ първоначалната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата, съответно участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

- Ако заявлението/ първоначалната оферта за участие и свързаните с нея документи не се побират в един плик, те трябва да бъдат поставени заедно в един запечатан непрозрачен пакет.

- Пликът (пакетът) със заявлението/ първоначалната оферта, както и съдържащите се в плика с първоначалната оферта пликове с наименование „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”  трябва да са обозначени със следния надпис: Процедура № ТТ001417“ Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим”, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

- Заявленията за участие се подават в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, не по-късно от 09:30ч на 07.03.2016г. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците заявления/ първоначални оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

- Представените от кандидата/ участника декларации, предложения и документите в плик „Предлагана цена” трябва да са подписани от оторизираното за това лице. Всички копия на представени документи трябва да са заверени от участника.

- Критерии за подбор и изисквания към кандидатите:

  - Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, 2, 2а, 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП;

  - С оглед на задълженито на изпълнителя на обществената поръчка да осигури необходимите за нейното изпълнение материали и оборудване, участникът трябва да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малко от   270 000.00 (двеста и седемдесет  хиляди) лева. В случай, че участникът е обединение, показателят се отчита сумарно от финансовите ресурси на участниците в обединението.

  - Участникът трябва да е изпълнил строителство или рехабилитация на хидротехнически съоръжения (ХТС) – резервоари (стоманобетонни конструкции) за питейно или промишлено водоснабдяване, водни кули (стоманобетонни конструкции), съоръжения към пречиствателни станции    за отпадни или питейни води, помпени станции (ПС) - на обща стойност не по-малко от 1 000 000 лева без ДДС през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Най-малко едно от изпълнените ХТС трябва да е различно от ПС. Когато участникът е декларирал изпълнение на ПС, участващата в общата стойност на изпълнените обекти да има обединяващ тласкател не по малък от Ф 250 мм.

17.3.1 Общата стойност да бъде формирана от посочените обекти, като включва не по малко от общо 500 000 лв. за изпълнени строително монтажни работи по част Строително-Конструктивна и не по малко от общо 250 000 лв. по част Монтажно-технологична (тръбопроводи).

  - Участникът трябва да е изпълнил монтажни работи на стоманени тръбопроводи с диаметър не по-малък от ф500 мм. Същите могат да бъдат част от обектите, декларирани съгласно чл. 17.3 или от друг обект/и, изпълнен/и през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

  - Участникът трябва да е изпълнил монтажни работи на повдигателно съорьжение с товароподемност не по-малка от 1 t.

  - Всеки Участник трябва за периода на строителството да разполага минимум със следните основни машини, оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка:

    - Основни видове механизация и транспортни средства:

      - Багер;

      - Самосвал - 2 броя;

      - Автокран с товароподемност минимум 16 тона;

      - Бетон-помпа;

    - Основни видове машини и оборудване:

      - Двукомпонентна  инжекционна машина;

      - Машина за пердашене на мазилка;

      - Машина за бластиране на бетонови повърхности;

      - Хидравлична сондажна машина за направа на пилоти до Ф 400 мм;

      - Инструмент за рязане на стоманени тръби с диаметри  Ф 400, 800, 1000 и 1200 мм;

      - Строителен подемник за вертикален транспорт на материали;

      - Подвижно скеле;

      - Ел. генератор - 2 броя;

      - Водна помпа - 2 броя;

      - Вибро-плоча/вибро-пета за уплътняване на земни маси.;

      - Фугорезачка;

      - Инструмент за заварка на тръби и други стоманени изделия – електрожен/оксижен;

      - Система за укрепване на изкопи;

      - Вибратор за уплътняване на бетона.

      - Леки ударни инструменти за подкожушени повърхности

  - Всеки Участник трябва да разполага и със следния квалифициран инженерно-технически персонал:

    - Главен инженер на обекта - висше образование, степен магистър или еквивалент по следните специалности: ПГС, ХЕС, ХТС или друга специалност с еквивалентно образование;

    - Длъжностно лице  по безопасност и здраве на обекта - Строителен техник или строителен инженер преминал специализиран курс на обучение и притежаващ Удостоверение/Сертификат за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент, преминал ежегодно обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г;

    - Специалист-контрол по качеството - строителен инженер, преминал курс на обучение и притежаващ Удостоверение/Сертификат , за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и  съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

    - Технически ръководител –  да отговаря на изискването на чл.163а, ал.4 от ЗУТ;

  - Всеки Участник трябва да разполага с минимален основен състав за формиране на строителни екипи, извън общите работници, както следва:

    - 1 бр. машинист на земекопна техника;

    - 2 бр. шофьори с нужната категория;

    - 1 бр. машинист на сондажна машина за направа на пилоти;

    - 2 бр. арматуристи;

    - 2 бр. кофражисти;

    - 1 бр. водещ електро специалист - с придобита четвърта квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

    - 2 бр. електро специалисти;

    - 1 бр. кранист - машинист за управление на кранове, с товароподемност мин. 16 тона, с минимална придобита ІІ степен;

    - 2 бр. монтажници по специалност 5820502 „Външни ВиК мрежи”, с призната ІІ степен на професионална квалификация;

    - 2 бр. правоспособни заварчика на стоманени тръби

  - Участникът трябва да е извършил оглед на обекта в съответствие с посочените в документацията за участие изисквания.

  - Участникът трябва да разполага с удостоверение или да декларира, че в случай, че бъде избран за Изпълнител, ще бъде вписан в Централен професионален регистър на строителя, с право да изпълнява строежи от четвърта група, първа категория.

  - За изпълнение на саниране, усилване и защита на бетонните конструкции с продукти и системи, отговарящи на изискванията на проекта, Участникът трябва да разполага с Удостоверение за обучен персонал или да декларира, че в случай, че бъде избран за Изпълнител преди започване на СМР, персонала му ще премине курс на обучение от доставчика на същите продукти и системи.

  - Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалент с обхват изграждане на ВиК мрежи и съоръжения към тях.

  - Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001 или еквивалент с обхват изграждане на ВиК мрежи и съоръжения към тях.

- Заявлението за участие трябва да съдържа следните документи:

  - Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията);

  - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията);

  - Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/;

  - При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.

  - Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 (по образец);

  - Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/;

  - Оригинал на банкова гаранция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие;

  - Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;

  - Декларация относно съгласието на кандидата да подаде първоначална оферта за участие в договаряне в срок до 5 работни дни от датата на поканата от страна на Възложителя (по образец от документацията);

  - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

  - Декларация за оглед на обекта /по образец/. Посещението на обекта ще се осъществи след уточняване на дата и час за извършване на огледа с лицето за контакт, посочено  в Информация за лице за контакт за огледи от раздел „Приложения” от документацията за участие. Огледите ще се извършват съгласно вътрешните правила за достъп до обекти на Възложителя и при спазване на правилата на БЗР. Участниците следва да заявят посещение на обекта минимум два работни дни преди желаната дата за извършване на огледа. Непосещение на представител на Участника за извършване оглед на обекта ще доведе до неговата дисквалификация.

  - Удостоверение от банка или годишен финансов отчет, с които участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс. В случай, че Годишните финансови отчети са публикувани в публичен регистър, Участникът да укаже точния му електронен адрес.

  - Списък-декларация (по образец) с успешно изпълнени и завършени хидротехнически съоръжения през последните 5 години, считано от датата на подаване на оферта за участие. Списъкът трябва да съдържа  информация за всеки от изпълнените обекти. От посочените в списъка обекти, трябва да е видно, че Участникът отговаря на изискването на чл.17.3 и чл.17.4 от Инструкции към участниците. В случай, че в списъка участникът е декларирал изпълнени обекти, от името на обединение или консорциум, в което е участвал, или е бил подизпълнител, участникът следва да посочи пълното наименование на обекта и да декларира конкретната информация за частта от съответния обект, която е изпълнена от него.

  - За всеки един от обектите от списъка по чл. 18.13 от настоящия раздел, Участникът следва да представи удостоверение/я за добро изпълнение от Възложителя, което/които трябва да съдържа/т  стойността, датата, на която е приключило изпълнението на обекта като цяло, както и изпълнен обем и стойност за част: Строително конструктивна и част: Монтажно технологична (тръбопроводи), мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята трябва да съдържат и дата и подпис на издателя, и данни за контакт.

  - Декларация от участника, че е изпълнил монтажни работи на повдигателно съоръжение с товароподемност не по-малка от 1 t. В декларацията се посочва наименование на обекта и неговото  местоположение.

  - Списък-декларация (по образец) с наличното основно оборудване, транспортни средства и механизация на Участника за изпълнението на предмета на обществената поръчка, съдържаща информация относно:

    - Механизацията и транспортни средства по чл 17.6.1 от настоящата инструкция.

    - Машините и оборудването по чл. 17.6.2 от настоящата инструкция, с описани характеристики.

    - Посочените в списък-декларацията основно оборудване, транспортни средства и механизация  трябва да отговарят на изискванията на чл.17.6 от Инструкции към участниците;

  - Списък-декларация на квалифицирания инженерно-технически персонал (по образец), които ще бъдат ангажирани при изпълнението на обществената поръчка.

  - Списък-декларация на  основния състав за формиране на строителни екипи (по образец), които ще бъдат ангажирани при изпълнението на обществената поръчка

  - Копие от удостоверение или декларация от Участника, че в случай че бъде избран за Изпълнител, преди подписването на договора ще се регистрира в Централен професионален регистър на строителя с право да изпълнява строежи от четвърта група, първа категория, като преди подписването на договора ще представи на Възложителя копие от Удостоверението за вписване в Централен професионален регистър на строителя, удостоверяващо правото на Участника/Изпълнителя да изпълнява строежи от четвърта група, първа категория;

  - Заверено от Участника копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 9001 за изграждане на ВиК мрежи и съоръжения към тях, или еквивалент, издаден от акредитиран орган;

  - Заверено от Участника копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 14001 за изграждане на ВиК мрежи и съоръжения към тях, или еквивалент, издаден от акредитиран орган;

  - Копие от Удостоверение за обучен персонал или Декларация от Участника, че в случай, че бъде избран за Изпълнител, преди да започне работа по саниране, усилване и защита на бетонните конструкции с продукти и системи, отговарящи на изискванията на проекта,  персонала му ще премине обучение при доставчика за работата със съответните продукти.

  - Списък на документите, съдържащи се в заявлението, попълнен и подписан от Кандидата (по образец);

- В заявлението за участие кандидатът няма право да представя оферта.

- Кандидат може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

- За целите на този член трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата с тях.

- При отваряне на заявленията имат право да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

- На закрито заседание комисията разглежда документите и информацията, съдържащи се в заявленията на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

- Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по предходния член и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

- Кандидатите  представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола с констатациите на комисията относно документите, съдържащи се в заявленията на кандидатите. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

- След изтичането на срока по предходния член комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите с критериите за подбор, поставени от възложителя.

- Кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, посочени в документацията за участие, ще получат покана за представяне на първоначална оферта и участие в договаряне.

- Първоначалната оферта се подава след получаване на покана за представяне на първоначална оферта от кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, и трябва да съдържа:

  - Запечатан непрозрачен плик „Предложение за изпълнение на поръчката”, който трябва да съдържа:

    - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, отговарящо на изискванията на конкурсната документация:

В техническото предложение Участниците трябва да представят методология, включваща Технология и организация на изпълнение на строителството, Работен график, отразяващ етапността, ресурсите и строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение в Техническия  проект. Техническото предложение да бъде със съдържание, отговарящо на Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), с което строителя показва ясно разбиране на технологичните процеси, организационните си възможности и ресурсната обезпеченост за изпълнение на строежа и спазване на предвидения от него срок.

Техническото предложение се изготвя въз основа на:

  - Изискванията, посочени в раздел А: Техническо задание на документацията за участие и Техническия проект;

  - Направения от участника оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия на изпълнение.

- Техническото предложение e описание на цялостния технологичен подход за изпълнение на обекта и задължително трябва да съдържа най-малко следното:

  - Елемент 1: Описание (обосновка) на технологията и организацията на изпълнение на предвидените строително и монтажни работи.

  - Елемент 2: Работен график, изготвен съгласно изискванията на документацията за участие (на хартиен и електронен носител). Общият срок за изпълнение на проекта да не надвишава 120 работни дни.

      - Елемент 1 - Описание (обосновка) на технологията и организацията на изпълнение на предвидените строително и монтажни работи трябва да съдържа подробно описание на строителния процес, както следва:

- Дейности по време на мобилизационния срок, необходими за организация на изпълнението на проекта, доставка на строителни материали и други.

- Описание на строителните процеси (всички видове мероприятия и работи за изпълнението на строителството от подписано Приложение 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 – Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи- смяна на строител, следвайки технологичната им последователност.

- Описанието на строителните процеси включва начина и последователността на извършване на дейностите, технологията на изпълнение (следва да бъдат посочени ключови моменти по време, периоди за одобрение и приемане, взаимовръзката между отделните действия, използване на оборудването, съгласно условията на Възложителя) в съответствие с графика от Елемент 2.

- За ефективното включване на резервоар „Под Симеоново” в експлоатационен режим е предвидената рехабилитация на обособените два подобекта: Водни и суха камери и Площадкови мрежи и съоръжения. Предвидената рехабилитация на съоръжението включва следните основни групи строителни мероприятия, които като минимум трябва да бъдат отразени в Техническото предложение:

        - Подготвителни мероприятия - дейности, чрез които се постига готовност за започване на строително-монтажни работи;

        - Основни строително-монтажни работи:

  - Демонтажни работи на стари съоръжения и монтажни части предвидени в проекта;

  - Монтаж на ново повдигателно съоръжение и въвеждането му в работен режим за изпълнение на предвидените СМР в сухата камера;

  - Строително монтажни работи за рехабилитация и защита на стени, дъно, колони и плоча на водни камери;

  - Мероприятия за усилване на циркулационни стени във водни камери;

  - Строително монтажни работи за рехабилитация и защита на стени, дъно, колони и плочи на суха камера;

  - Мероприятия за усилване на подкранов път;

  - Демонтажни работи в суха камера на тръби, колена, връзки и спирателни кранове;

  - Монтажни работи в сутерена на сухата камера за изграждане на нови водопроводни системи, осъществяване на връзката им с водните камери и площадковите мрежи;

  - Изкопни работи;

  - Извозване на земни маси/ депониране на отвал;

  - Укрепване на изкопите;

  - Изграждане на водопровод;

  - Изграждане на вътрешноплощадкова мрежа: строителни работи за три шахти на входящия тръбопровод, монтажни работи стоманени тръби с диаметър Ф 500 и Ф 400 връзки, арматури, филтър, водомер, устройство за регулиране на напора,СК с ел. задвижка и ръчно задвижване и др. части;

  - Изграждане на нов изходящ стоманен тръбопровод с диаметър   Ф 1220 в рамките на площадката;

  - Изграждане на нов изпразнителен полипропиленов тръбопровод с диаметър Ф 1000 в рамките на площадката. Реконструкция на съществуваща ревизионна шахта РША, вкл. увеличаване на нейната дълбочина и широчина. Изграждане на нова РШ 1 в рамките на площадката;

  - Изпитване на тръбопроводи и съоръжения, водни проби;

  - Обратна засипка;

  - Вертикална планировка - възстановяване на настилката и околното пространство;

  - Довършителни работи;

  - Почистване на площадката;

        - Необходимата строителна техника, машини, транспортни средства и оборудване за изпълнението на проекта (включително брой и основни технически характеристики). Механизацията, транспортните средства и оборудването да бъдат подбрани в съответствие с видовете работи, особеностите на съоръжението, предложената от Участника организация, технологията за изпълнение на строежа, работен график - Елемент 2 и чл. 17.6 от настоящата инструкция.

        - Системите за укрепване на изкопите, които строителят предвижда да използва. Системите за укрепване да бъдат в съответствие с предписанията на Техническия проект и да отговарят на нормативните изисквания, като при използването им строителя е длъжен да спазва изискванията на Производителя за монтаж и експлоатация.

        - Скелето, което строителят предвижда да използва, при работа във Водните и Сухата камери. Скелето да отговаря на нормативните изисквания и изискванията на проекта.

        - Строителния подемник, който ще се използва за пренос на строителни материали във Водните камери.

        - Организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала, в съответствие с графика от Елемент 2.

        - Ключови моменти при изпълнение на строежа:

        - Организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, подходи за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с графика от Елемент 2. Да се опише подробно организацията и технологията за изпълнение на ключови моменти по време на изпълнение на строежа, съгласно изискванията на Техническия проект и указанията на Техническото задание.

        - План за доставка, транспорт и начин на съхранение на строителните материали. (стоманени тръби,  части, монтажно оборудване, инертни строителни материали и други), в съответствие с графика от Елемент 2.

        - Анализ на риска

Участникът трябва да представи виждането си за възможните рискови фактори, които биха повлияли за успешното реализиране на проекта, като ги идентифицира,  степенува по важност и оцени вероятността и въздействието им.

Участникът трябва да представи конкретни мерки за управление на описаните рискови фактори, без да се ограничава до тях :

  - Неспазване срока за изпълнение на етап/етапи;

  - Забава в срока и неспазване графика за доставка на материали;

  - Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп);

  - Допуснато замърсяване на околната среда в периода на строителство;

  - Неуспешни единични или комплексни изпитания за достигане на проектните показатели;

  - Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 от 22.03.2004 г. за БЗУТ и Наредба № 9/2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи) довели до временно спиране работата на обекта.

        - Информацията в описанието (обосновката) на техническото предложение трябва да бъде представена от Участника по начин и съдържание, описани по-горе, в съответствие с предвиденото в тръжната документация, Техническия проект, както и напълно да съответства на Графика за изпълнение на строително монтажните работи – Елемент 2, изготвен съгласно Приложение №1.

      - Елемент 2 - Работен график трябва да бъде представен за предвидените видове строителни работи, включително подготвителни мероприятия и доставки в работни дни от подписването на Приложение 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 – Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи- смяна на строител, до подписване на Констативен Акт Образец 15, за установяване годността за приемане на строежа и предаването му на Възложителя.

        - Работният график се изготвя в съответствие с описанието (обосновката) на техническото предложение по дни, етапи и части, в рамките на общия определен от строителя срок за изпълнение на строежа.

        - Работният график трябва ясно да следва описаната технологична последователност на предвидените за изпълнение строителни дейности и приетата организация на работа, за отделните етапи/части, както и за изпълнение на ключови моменти от строежа.

        - В Работният график трябва ясно да проличава обвързаността на определените от Участника екипи с етапите и предвидените за изпълнение строителни и монтажни дейности по дни.

        - В Работният график трябва ясно да проличава взаимовръзката между отделните действия и използваното оборудване, механизирано звено и работни групи.

        - Работният график (Елемент 2) да демонстрира по безспорен начин координация и съответствие с Описанието на техническото предложение (Елемент 1).

        - Участникът определя видовете работи и мероприятия, които ще изпълни в рамките на 8 часов работен ден. Работният график отразява предвидените за изпълнение видове работи и мероприятия в рамките на общата им продължителност (без официални празници и почивни дни).

Графикът трябва да се представи във вид и съдържание указан в Приложение №1, на хартиен и електронен носител.

Всички означения, използвани от Участника в графичната част трябва да се пояснени в легенда.

С приоритет се разглежда представеното предложение на Участника по Елемент 2 на хартиен носител.

      - Техническото предложение се приема за представено, ако всеки един от описаните елементи (Елемент 1 и Елемент 2) е представен и отговаря на изискванията на документацията за участие, вкл. изискванията на Възложителя за съдържание и начин на представяне, Техническия проект, както и на действащата нормативна и законова уредба в Република България.

      - Техническото предложение на участник не се приема от Възложителя и Участника ще бъде отстранен, ако:

  - Липсва изложение, координираност и съответствие по някоя от съставните части на Елемент 1 и/или Елемент 2, описани в чл. 28.1.1.1 и чл.28.1.1.2 от настоящата инструкция.

  - Отчита се несъответствие на техническото предложение с изискванията на тръжната документация, Техническия проект, както и на действащата нормативна и законова уредба в Република България, в това число несъответствие между описаната в Елемент 1 и/или Елемент 2 използвана механизация и/или екипи с посочените в чл. 17.6, чл.17.7 и Чл.17.8 от Инструкции към участниците, както и липса на координираност и взаимовръзка между описанието на отделни действия и използваното оборудване и екипи

  - Отчетени са препратки към представена от Участника информация, на едно или повече места, както и препратки към части от тръжната документация. Това се счита за неизпълнение на изискванията на Възложителя към съдържанието на Tехническото предложение (Елемент 1) и Графика за изпълнение на обекта (Елемент 2).

  - Принципно описани технологии за изпълнение на видове работи и процеси, без да се посочва реалната им приложимост, съобразно техническите особености и характеристики на обекта, предмет на поръчката, в това число непредвидено технологично необходимото време за отделни строителни процеси, както и използване на технологии без да са реално изпълними и приложими за обекта, както и такива, които не обезпечават качественото изпълнение на поръчката.

  - Схематично описание на предвидените за изпълнение видове работи, технологичната им последователност, организация на дейностите включени за изпълнение на строително монтажните работи и връзката им с Работния график.

  - Липса на връзка между Работен график(Елемент2) и Описание (обосновка) на технологията и организацията на изпълнение на предвидените строително и монтажни работи (Елемент 1), включваща:

- Сроковете за изпълнение на отделни видове СМР, зависимостта и последователността им при изграждане на обекта и подобектите му, както и влиянието им върху общия срок за изпълнение на строежа.

- Сроковете за доставка на машини и съоръжения.

- Организационната последователност на изпълнение на СМР.

- Технологичната последователност и зависимост между отделните етапи, части и процеси на изпълнение, предвидени в Техническия проект.

  - Участници, предложили по – дълъг срок за изпълнение от 120 работни дни и/или срок за изпълнение в друга мерна единица се отстраняват от участие в процедурата.

    - Списък-декларация (по образец) на основните строителни материали, за изпълнение на поръчката, оферирани от участника съдържаща информация относно:

      - Производител

      - Потвърждение от участника, че за оферираните от него строителни продукти  разполага с  декларации съгласно чл. 4 на Наредба  № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България

      - Потвърждение от участника, че за оферираните от него строителни продукти  в контакт с питейни води разполага със Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

      - Потвърждение от участника, че за оферираните от него строителни продукти  ще бъдат доставени с придружаващите ги инструкции на производителя, съдържаща техническите параметри на продукта, указания за приготовление, разходни норми, технология за полагане и съхранение на български език.

      - Потвърждение от участника, че за оферираните от него строителни продукти  ще спазва изискванията към материалите, описани в Раздел А:Техническо задание.

    - Списък на документите, съдържащи се в ПЛИК „Предложение за изпълнение на поръчката”, подписан от Участника (по образец)

    - Бланка за подаване на първоначална оферта” (по образец);

- Запечатан непрозрачен плик „Предлагана цена”, който трябва да съдържа следните документи, попълнени на съответните места съобразно изискванията на документацията за участие:

  - Попълнена Количествено-стойностна сметка, в която всички празни клетки трябва да бъдат правилно попълнени, съгласно изискванията на документацията за участие.

  - В колона “Единична цена” от таблици „Количествено - стойностна сметка”, с номера от 1 до 8, Участникът вписва своята единична цена срещу всяка от позициите (съответните дейности и материали).

  - В колона “Стойност” от таблици „Количествено-стойностна сметка” Участникът вписва стойността на произведението от указаните количества и посочените от Участника единични цени срещу всяка от позициите. Сумата от всички позиции в колона „Стойност“ е общата стойност за съотверното КСС.

  - Получените резултати от КСС с номера от 1 до 8, се пренасят в Обобщена стойностна сметка, сумират се и резултата се записва в позиция I-Рекапитулация.

  - Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител CD (файл на CD във формат *.XLS / *.XLSX).

  - Единичните цени трябва да се представят в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая;

  - Оферираната цена следва да включва всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати;

  - При противоречие в данните от хартиения и електронния носител, с предимство се ползват тези на хартиения носител.

  - Цените ще са постоянни за срока на Договора, освен в хипотезата на чл. 43, ал. 2, т.1г, т. 3 и т. 4 от ЗОП

- При подаване на офертата и при спазване на изискването на чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП, участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

- Първоначалните оферти трябва да са със срок на валидност съгласно посоченото в поканата за представяне на първоначална оферта.

- Липсата, на която и да е от горните категории информация, е несъответствие на офертата с изискванията на Възложителя и ще доведе до отстраняване на кандидата/участника от процедурата.

- Участник/кандидат, чиято първоначална оферта/заявление (включително допълнително представени  документи за подбор на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП) не отговаря на изискванията на документацията за участие, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Отварянето на първоначалните оферти и ценовите предложения, ще се състои в сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Отварянето на първоначалните оферти и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

- Преди отваряне на запечатания плик  „Предлагана цена”, комисията пристъпва към преглед на документите в плик „Предложение за изпълнение на поръчката” за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя.

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Комисията отваря плик „Предлагана цена” на всички участници, чието съдържание на плик „Предложение за изпълнение на поръчката”отговаря на изискванията на Възложителя. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

- С всеки от допуснатите участници, чиито представени документи в плик „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик „Предлагана цена” отговарят на изискванията на документацията за участие, ще бъде проведено едно индивидуално договаряне, за конкретните дата и час, на което участниците ще бъдат информирани допълнително.

- На договаряне подлежат само ценовите оферти. При договарянето не се приемат по – високи ценови предложения по единични и/или общи цени от първоначално предложените от съответния участник.

- След провеждане на договаряне с всеки от участниците, офертите на тези от тях, които отговарят на изискванията на документацията за участие, ще бъдат оценени окончателно по показател „най – ниска цена. На оценка подлежи стойността по позиция I - „Рекапитулация“ от таблица „Обобщена стойностна сметка“. Участникът с най-нисък общ сбор по позиция I - „Рекапитулация“ от Таблица „Обобщена стойностна сметка“ще бъде класиран на първо място.

- В случай, че на първо място бъдат класирани 2-ма или повече кандидата, се прилагат разпоредбите на чл.71 ал. 5 от ЗОП.

- Възложителят изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му решението, с което обявява класирането на участниците и участникът, определен за изпълнител, както и отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за това.

- Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства. Търсенето на неофициални контакти с възложителя или с който и да е негов представител преди обявяване на резултата не се допуска.

- Възложителят изпраща на участниците в тридневен срок от издаването му решението, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, както и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП, съобразно предвиденото в ЗОП.

- Информацията и детайлите, предоставени от участника, заедно с предложението му, подадени за целите на оценяването, няма да се публикуват или правят достояние от възложителя на друга страна, освен в предвидените от закона случаи.

- Всички части на тази документация за участие, където се изисква информация от участника, трябва да бъдат попълнени съгласно указанията. Пропускането на която и да е част може да доведе до отстраняване на съответния участник от участие в процедурата.

- Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл.56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

- При подписване на договор за обществената поръчка с избрания изпълнител, последният е длъжен да представи следните документи:

49.1документи от съответните компетентни органи, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. В случай, че изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице тези документи се представят за всеки един от участниците в обединението, а за обединението се представя регистрация по Булстат или еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени чуждестранните лица от обединението;;

  - гаранция за изпълнение на договора;

  - документи за съответна регистрация или удостоверяващи изпълнение на друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата;

  - Подписано споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ  при извършване на  дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ;

  - Попълнен Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори и изискуемите към него документи;

  - Подписано споразумение за съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на  дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС.

  - В Копие от удостоверението за вписване в Централен професионален регистър на строителя, удостоверяващо правото на изпълнителя да изпълнява строежи от четвърта група, втора категория,освен ако не е представено такова в заявлението за участие в процедурата;..

  - при непредставяне на изисканите по-горе документи от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 42 от ЗОП Възложителят не сключва договор с него.

- Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

  - не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или не се е явил нито един участник за договаряне;

  - всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

  - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  - първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

  - отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

  - поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

  - Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

  - е подадена само една оферта, заявление за участие или проект;

  - има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта или проект отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

  - участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато с а посочени в обявлението;

- Комисията при необходимост може по всяко време:

  - да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

  - да изисква от участниците:

  - разяснения за заявени от тях данни;

  - допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

  - Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

  - който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

  - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

  - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

  - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

  - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ПРОЕКТО -ДОГОВОР

“Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим”

Настоящият договор се сключи на .................... год. в гр. София на основание Решение ДР....../........... г. на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001417

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130175000, ДДС № BG130175000, представлявано от Фредерик Фарош, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор Възложител;

и

............................................ , регистрирано в Търговския регистър с ЕИК……………………., ДДС №……………………….., представлявано от ………………………………….в качеството му на……………………….., наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на обществената поръчка за: “Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим”процедура с № ТТ001417 съгласно одобрено от Възложителя предложение на  Изпълнителя  за участие в процедурата, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и  Изпълнителят се договориха за следното:

- В този Договор думите и изразите трябва да имат същите значения, както са посочени съответно в условията на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с №ТТ001324, към която се реферира.

- Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:

  - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за строителство ;

  - Раздел Б: Цени и данни;

  - Раздел В: Специфични условия на договора;

  - Раздел Г: Общи условия на договора за строителство;

  - Приложения;

.

- Изпълнителят приема и се задължава да извършва работите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.

- В съответствие с качеството на изпълнението на задълженията по договора Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя цените по договора по времето и начина, посочени в Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство” и Раздел Б: „Цени и данни”.

- Договорът за се сключва за срок от 24 месеца и започва да тече, считано от датата на подписването му.

- Изпълнителят е внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в съгласно чл.59, ал.1 от ЗОП в размер на 3% от прогнозната стойност на договора. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер. Гаранцията за изпълнение е с валидност срока на договора и се освобождава след изтичането му.

- В случай, че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

- Максималната обща стойност на договора е  …….….(попълва се при подписване на договора), която не може да бъде надвишавана. Общата стойност включва и непредвидени разходи, които са в размер на 2% от предложената цена за строително-монтажни работи, посочена в ценовата оферта на изпълнителя, и ще бъдат заплатени при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им.

- Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя:...............................................................................

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

| /……………………………./ ………………………………………. Изпълнителен Директор “Софийска вода” АД Възложител | /………………………………./ ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Изпълнител |
| --- | --- |

- РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на договора е: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим, с подобекти:

- I подобект - Водни камери № 1 и 2 и Суха камера

- II подобект - Пощадкови мрежи и съоръжения

съгласно одобрен Технически проект.

Място на изпълнение: гр. София, район Витоша, кв. Симеоново.

- ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Съгласно заключенията на изготвения Техническия паспорт, установяващ действителните технически характеристики на резервоар „Под Симеоново" и съответствието им с нормите за проектиране, са изготвени и одобрени инвестиционни проекти, в обхват и съдържание съгласно действащото законодателство и в съответствие със съществените изисквания на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ за осигуряване на строежа в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок.

Изпълнението на предвидените в техническите проекти строителни и монтажни работи, ще осигурят включването на резервоар „Под Симеоново" към водоснабдителната мрежа на Столична община в експлоатационен режим.

Предмет на настоящата поръчка са предвидените строително монтажни работи (СМР) за подобектите в рамките на имота на резервоара:

I подобект – СМР за Водни камери № 1 и 2 и Суха камера

II подобект – СМР за площадкови мрежи и съоръжения в рамките на имота на резервоара и съоръженията към тях.

Не са предмет на настоящата поръчка строително монтажните работи за описаните тръбопроводи и съоръжения извън рамките на имота на резервоара - Външни площадкови мрежи и съоръжения към тях.

  - ОПИСАНИЕ НА РЕЗЕРВОАР „ПОД СИМЕОНОВО” – съществуващо положение

Резервоар „Под Симеоново" се намира в Североизточната част на         кв. „Симеоново”, СО район „Витоша”, на западния бряг на                         р. Рекмарица. Изграден е върху терен публична общинска собственост с площ от  19 946 м2, обособен като санитарно-охранителна зона, ограничена с оградни пана. Строителството му е завършено през 1976 г., но не е включен в експлоатационен режим. След ПСПВ „Бистрица“, резервоар „Под Симеоново" е предвиден като първото стъпало от водоснабдителната система на гр. София, чрез което да се осигури водоснабдяването на Младост 2, 3 и 4, Студентски град и Малинова долина.

Общият обем на изградения резервоар „Под Симеоново” е 38 000 м3., разпределен в четири водни камери с цилиндрична форма, всяка с обем от 9 500 м3, диаметър D=40 м; НВВН=7,80 м;

    - ВОДНИ КАМЕРИ

Всяка една от водните камери е цилиндричен, покрит, предварително напрегнат стоманобетонен резервоар. Стената стъпва върху пръстеновиден ивичен фундамент. Техническите характеристики на водните и сухата камери са установени с конструктивна експертиза за експлоатационното състояние на съоръжението:

Геометрични характеристики на Водните камери:

- Вътрешен диаметър – 39.60 м.

- Височина на стената – 8.30 м.

- Кота горен ръб плоча +8.50 м.

- Кота експлоатационно водно ниво +7.80 м

Цилиндрична стена - изпълнена от бетон клас B15, с дебелина 25cm конструктивно армирана. Стената е предварително напрегната с високоякостни телове Ф5. От вътрешната страна върху стената е изпълнени защитен торкрет с дебелина 20mm.

Колони – изпълнени са 45 броя с размери в план 35/35см, които са оформени в двата си края с капители. Колоните са от армиран бетон клас B15. Върху тях е изпълнен защитен торкрет с дебелина 15mm.

Циркулационни стени – изпълнени с дебелината 15cm от армиран бетон клас В12.5. Циркулационните стени не са защитени с торкрет.

Покривна плоча - изпълнена от армиран бетон с дебелината 20см.

Покритие над плочата - общата дебелина на пластовете върху плочата е 70cm. От построяване на резервоара досега плочата е била в експлоатационно състояние, натоварена с проектното си натоварване.

Дъната плоча  - приета с дебелината 20см.

    - СУХА КАМЕРА

Сухата камера е двуетажна сграда тип „хале” с монолитна стоманобетонна носеща конструкция. Сградата е на два етажа – Етаж на кота +2.50 и сутерен на кота  -2.55m. Покривната плоча е на +8.50m. Откъм ос F сградата е засипана до к-.+8.50 и съответната стена е подпорна за почвения масив. По оси 7 и 18 сградата се допира до ВК I и ВК II. В сградата се влиза от фасадата по ос D на кота +2.50. Габаритните размери в план на сградата са 20.20/10.10m.

Етажна плоча – гредова с дебелина б=12 см. и еднопосочно армирани полета

Покривна плоча - гредова с дебелина б=12 см. и еднопосочно армирани полета

Покритие над плочата – с дебелина на пластовете б=70cm.

Ригели - размери 40x80см., армирани

Колони - размери 40x80см., армирани

От построяване на резервоара досега плочата е била в експлоатационно състояние и натоварена с проектното си натоварване.

Изградената суха камера обслужва водните камери и изградените водопроводни  довеждащи и отвеждащи тръбопроводи в рамките на площадката и извън нея до консуматорите.

    - МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

По пътя на водния поток до и от резервоар „Под Симеоново“ са изградени следните тръбопроводи и съоръжения към тях:

Входящ тръбопровод – Съществуващ стоманен довеждащ тръбопровод Ф 500 с трасе извън рамките на имота на резервоара до съществуваща шахта със спирателен кран и изпускател в близост до северната ограда на площадката. След шахтата, на около 10 м от оградата, тръбопровода се включва в съществуващ стоманен тръбопровод с диаметър Ф 1000, който е част от трасето на тласкателен тръбопровод от ПС „Под Симеоново”. През имота на резервоара входящият тръбопровод е със същия диаметър, провежда постъпващото водното количество до сухата камера, от където се разпределя към всяка от четирите водни камери. Регулиращите затворни органи са с диаметър Ф 600 и са разположени в сухата камера. Във водни камери № 1 и 2 водното количество постъпва непосредствено от сухата камера посредством стоманени тръби Ф 800, а в камери № 3 и 4 стоманените тръби преминават в проходими колектори.

Изходящ тръбопровод – началото на водовземната тръба е във всяка от четирите водни камери, от където посредством смукателна фланшова цедка се осъществява водовземането и посредством стоманени тръбопроводи Ф 1000 и регулиращи затворни органи Ф 800, водата се отвежда към изходящия стоманен тръбопровод Ф 1200. За водни камери № 1 и 2, водовземните тръби са разположени в сухата камера на резервоара. За водни камери № 3 и 4 водовземните тръби преминават в проходими колектори. Отвеждащите от четирите водни камери тръби се събират в сухата камера и посредством изходящия стоманен тръбопровод Ф 1200 извеждат водата извън рамките на площадката на резервоара посредством два водопроводни клона с диаметри Ф 1000 и    Ф 700, до предвидените райони за водоснабдяване.

Преливно изпразнителен тръбопровод – включва преливна стоманена тръба във водните камери, разположена на кота най-високо водно ниво (НВВН), с диаметър Ф 1000, отвеждаща тръба със същия диаметър разположена под дънната плоча и свързана с изпразнителна тръба с диаметър Ф 800 след съществуваща ревизионна шахта (РШ) до заустването и в р. „Рекмарица”. В изпразнителната система е включена и изпразнителна стоманена тръба с диаметър Ф 350 и затворни органи СК Ф 350, водеща началото от водовземната яма на водната камера и преминаваща над дънната плоча в сухата камера. Предназначението на преливно - изпразнителната система е да отвежда водите на резервоара при аварийни ситуации, източване при промиване и ремонтни работи.

  - OБХВАТ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Проектът, предмет на настоящата процедура, включва рехабилитацията на 1-ва и 2-ра водни камери и сухата камера от подобект I и цялостно изграждане на вътрепноплощадковите мрежи и съоръжения включени в подобект II, осгуряващи експлоатационните нужди към момента на външната водоснабдителна мрежа на гр. София.

Строителни работи - предвидените за изпълнение строителни работи са съгласно одобрените инвестиционни проекти и включват: подготвителни работи, демонтажни работи, доставка и монтаж на технологично оборудване и метални изделия; кофражни, армировъчни, бетонови и декофражни работи; земни работи – изкопи, укрепване и обратни насипи; външни водопроводи, електроинсталации; настилки и вертикална планировка

Контрол и изпитване: задължително провеждане на лабораторни изпитвания на образци съгласно изискванията на техническия проект и нормативните изисквания.

Документация: съставяне на актове и протоколи по време на строителство, изготвяне на екзекутивна документация, сертификати, декларации за съответствие

  - СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ, ИЗВЪН ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР

- Почистване на строителната площадка от дървета и храсти

- Строителни работи по покривна плоча на суха камера на кота +8,50

- От външна страна на плочата – подготовка на плочата, усилване на армировката по горната повърхност на плочата, изолационни мероприятия и обратен насип съгласно детайлите и технологичните изисквания на проекта;

- От вътрешна страна на плочата – подготовка и възстановяване на покривната плоча и усилване с карбонови ламели в крайните полета, съгласно детайлите и технологичните изисквания на проекта.

- Строителни работи по покривна плоча на водни камери № 1 и 2 - От външна страна на плочата – подготовка на плочата, изолационни мероприятия и обратен насип, съгласно детайлите и технологичните изисквания на проекта, както и мероприятия за усилване и рехабилитация на покривната плоча на сухата камера.

Към началото на СМР по настоящия договор гореспоменатите дейности  са изпълнени. Строежът е спрян по общия ред, а изпълнените видове строителни работи са подробно описани в Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, Приложение № 10 (Образец 10), съставен на основание чл. 7, ал. 3. т. 10 от Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за други случаи - смяна на строител.

Изпълнителят трябва да положи максимални усилия да опази възстановената покривна изолация и мероприятията за усилване в крайните полета от вътрешна страна на покривната плоча на сухата камера.

- СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

- Изпълнителят е задъжен да извърши всички дейности, предмет на настоящия договор при стриктно спазване на изискванията на:

- Одобреният Технически проект и всички съдържащи се в него детайли и указанията.

- Настоящото Техническо задание и всички нормативни изисквания за съответствие на влаганите строителни продукти и осъществяване на входящия им контрол.

- Всички Правилници за изпълнение и приемане на строително монтажните работи (ПИПСМР), касаещи строежа.

- Техническото предложение за организация и изпълнение на строителството.

- Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

- Наредба № 9 от 16.03. 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

- БДС EN 805 Водоснабдяване, изисквания към системите и елементите извън сгради или еквивалент.

- Действащата в Република България законова и нормативна уредба и приложимото европейско законодателство.

- Обезпечаването на обекта с материали започва съгласно описаните срокове във Възлагателно писмо, изпратено от Възложителя.

- Необходимите за цялостното изграждане на строежа материали, механично и електротехническо оборудване, механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

За доказване на произхода и съответствието на строителните продукти, Изпълнителят е задъжен да представи на Възложителя и на Строителния надзор за одобрение декларираните със списък декларация (по образец) основни строителни материали, заедно с придружаващите ги документи и инструкции на производителя на български език:

- Декларации съгласно чл. 4 на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване на строителните продукти в контакт с питейна вода съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изброените документи се предоставят на Възложителя от Изпълнителя при подписване на Акт за установяване на състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството Приложение № 11 (Образец 11) на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При непредставяне от страна на Изпълнителя на Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване за строителните продукти, които са в контакт с питейна вода, Възложителят допуска замяна с други продукти, които отговарят на изискванията на договора или са с по-добри параметри, само след изрично писмено одобрение от Възложителя и от Строителения надзор, като цената на заменените материали не може да бъде по-висока от оферирана.

Там, където разпоредби на Договора препращат към изискуеми стандарти, на които следва да отговарят доставяните строителни продукти, услуги и дейности, се прилагат разпоредбите на последния действащ вариант (на последните направени поправки, изменения) във връзка със съответстващите им стандарти.

След изпращане на  Възлагателно писмо за изпълнение на поръчката  се организира и провежда стартова работна среща между Изпълнител, Възложител и/или Строителен надзор. На работната среща се обсъжда изготвения от строителя Работен график елемент от  представеното Техническо предложение, което по своята същност е Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС). Направените по време на срещата предписания  от Възложителя и/или Строителния надзор са задължителни за Изпълнителя. На база на направените уточнения и взетите конкретни решения, Изпълнителят изготвя актуализиран график, който заедсно с окончателния РПОИС се утвърждвават от Възложителя и стават неразделна част от договора.

В процеса на строителството,  се организират  работни срещи за преглед на изпълнените към момента видове работи и напредъка на строежа отнесен към утвърдения график. Мястото и времето на провеждане на работните срещи се определят от Възложителя и/или Строителния надзор.

- Възложителят извършва текущ контрол по изпълнение на работата през цялото време на изпълнение на работите, като неговите указания са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на правила и норми или водят до съществено отклонение от предмета на договора.

- Консултант/Строителен надзор ще се упражнява непрекъснат строителен надзор по време на строителството съгласно изискванията на ЗУТ.

А.	ПОДОБЕКТ I - ВОДНИ И СУХА КАМЕРИ

Водна камера № 1			Водна камера № 2

Суха камера

  - Мероприятия за изграждане на повдигателно съоръжение в сухата камера

- Демонтаж на старо (негодно) повдигателно съоръжение;

- Подготовка и възстановяване на повредени бетонови повърхности по плоча на кота +8,50 от вътрешна страна. Подготовка и усилване на подкранов път на кота +7.082 за монтаж на повдигателно съоръжение;

- Доставка, транспорт и монтаж на мостов едногредов кран с въжен електротелфер с товароподемност 3,2t.

Повдигателното съоръжение се изпълнява при спазване на всички изисквания на „НАРЕДБА за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения” (обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) и се въвежда в експлоатационен режим, преди започване на строителните дейности в сухата камера.

Изграденото и въведено в работен режим повдигателно съоръжение, осигурява технологична възможност за изпълнение на всички предвидени в сухата камера демонтажни и монтажни работи.

  - Монтаж на строителен подемник

Във водните камери се монтира временно вертикално повдигателно съоръжение, което ще позволява безопасен транспорт на материали по време на строителството.

Монтажът и експлоатацията на строителния подемник изисква спазване на  НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините Приета с ПМС № 140 от 19.06.2008 г., обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 29.12.2009 г., попр., бр. 71 от 12.08.2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 25.06.2010 г., в сила от 15.12.2011 г.

Временното подемно съоръжението да бъде придружавано от:

- Декларация за съответствие със съществените изисквания към продуктите.

- Инструкция на производителя за монтаж и употреба на транспортния подемник.

Използването на подемника да бъде в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

  - Мероприятия за възстановяване на повредени бетонни повърхности - стени, дъно, покривни и етажни плочи на водни и суха камери

Всички мероприятия за възстановяване на повредени бетонни повърхности се изпълняват съгласно детайлите и технологичните предписания на одобрения проект, като използваните материали трябва да отговарят на БДС EN 1504 “Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции”, части: 1 – 10 или еквивалент.

Използваните материали, които ще бъдат в контакт с вода, да притежават Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване на строителните продукти в контакт с питейна вода съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Подготовка на бетонната повърхност

- Почистване до здрав бетон чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя смесена с пясък или друг абразив) под налягане.

- Механично премахване на подкожушени мазилки и холкери, чрез леки ударни инструменти, работещи със сгъстен въздух.

- Почистване от прах с въздух под налягане или измиване.

- Полагане на анкери за връзка между стар и нов бетон.

    - Структурно укрепване на пукнатини и работни фуги

Изискване към материала – високоякостна смола на полиуретанова или епоксидна основа с Якост на натиск - min 40 N/mm2.

Изисквания при изпълнение – инжектирането на смолата се осъществява чрез лепящи пакери, разположени на разстояние не по голямо от 200мм, при спазване на технологичните указания на проекта за запълване на пукнатините.

Техника за полагане - двукомпонентна инжекционна машина.

Контрол по време на изпълнението – контролирането на запълването на пукнатината е визуално, чрез така наречения пакер-контакт - инжектира се в един пакер, а следващия до него се оставя отворен. Когато излезе смола през отворения пакер или някъде около него, тогава започва инжектирането на следващ пакер, като съседният се оставя отворен, в тази последователност и визуален контрол се инжектира до края на пукнатината.

    - Антикорозионно покритие на армировката

Изискване към материала - антикорозионното покритие се изпълнява с готов фирмен състав според технологичните изисквания на производителя.

Изискване за подготовка на армировката - всички видими стоманени пръти трябва да се разкрият докъдето има видима ръжда, след което трябва да се почистят от ръждата до степен SA 2 ½, и веднага след почистването да се нанесе първият слой от антикорозионното покритие.

Проверка на адхезия към армировката – еднократно изпитване от лицензирана лаборатория при приемане на доставката на материала и преди започване на ремонтните дейности в съответствие с изискванията на действащите  нормативни документи за изпитване.

Изпитват се минимум шест пробни марки. Средната стойност на адхезията към основата от метал трябва да бъде не по ниска от 2,0 МРа и да няма установен единичен резултат по нисък от 1,5 МРа.

    - Адхезионен слой

Изискване към материала –адхезионния слой се изпълнява върху добре почистена и обработена бетонова повърхност с готов фирмен състав, като се прилагат изискванията на производителя.

    - Водоплътен бетон по дъно на водни камери

Изискване към материала – бетон с клас C25/30, W/C=0.5. Полага се с дебелина min 6.0cm при спазване на съществуващия наклон на дъното

    - Репрофилиращ/Груб разтвор - за възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи съгласно предписанието и детайлите на Техническия проект.

Изискване към материалите - бетон-заместващи материали на циментова основа, които отговарят на БДС EN 1504 – 3 и за Клас R3 – за конструктивни елементи .

Дебелината на полагане до достигане на равна повърхност със съседни неерозирали участъци:

- за цилиндрични стени - min 15mm и обща площ на покриване – 50% от площта на цилиндричните стени

- за покривна плоча - 6-50мм, min 20mm над външната армировка .

.

Изпитване на якостта на натиск - определя се на 28-я ден на втвърдения разтвор, еднократно преди началото на изпълнение на репаратурните работи чрез изливане на пробни тела и изпитването им в лицензирана лаборатория съгласно  БДС ЕN 12190 или еквивалент за изпитване.

Тест за адхезия ( pull-off test ) за бетоно-заместващите материали към бетона и армировката - Адхезионната якост на състава с бетоновата основа при опънно натоварване се определя за възраст 7 и 28 денонощия. На 7–ия ден тя трябва да бъде средно 1,5 МРа. като нито един от отделните опитни резултати не трябва да бъде по-нисък от 1,0 МРа. Адхезията към бетоновата основа се определя чрез изпитването на пробни тела в лицензирана лаборатория съгласно БДС EN 1542 или еквивалент за изпитване.

    - Гъвкава хидроизолационна мембрана

Изискване към материала:

- Лента с ширина 300мм, дебелина 2.0 мм за дилатационна фуга дъно-цилиндрична стена

- Лента с ширина 250мм, дебелина 2.0 мм за дилатационна фуга покривна плоча-цилиндрична стена

- Лепилото да има адхезионна якост >2.0 N/mm2 при залепяне върху влажен и сух бетон

- Лентата да има якост на опън min 10.0 MPa и удължение при скъсване min 200%

    - Защитна система за осигуряване на водонепропускливостта на бетонната конструкция на резервоари за питейни води

Изискване към материала - защитната система трябва да отговаря на БДС EN 1504 – 3 Част 3 – „Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи” или еквивалент.

Прилаганият материал за зашита на повърхността на бетона да притежава следните характеристики:

- Да има чист минерален състав

- Капилярна абсорбция на вода w < 0.1kg/m2.h0.5

- Устойчивост на рН = 6,50-9,50

- Да притежава адхезия с основата >1.0МРаПриложима при атаки съгласно EN 206 клас на експозиция XC2

За дъно:

- Клас на материала - R2

- Минимална дебелина на плагане - 8 мм

За покривна плоча от вътрешна страна и цилиндрични стени

- Клас на материала - R3

- Минимална дебелина на полагане - 6 мм

- Общата площ на покриване - 100%

Предназначение на защитната система:

- Да предпазва от карбонизация

- Да позволява дифузия на водни пари

- Да осигуряват висока водоплътност

Използваната защитна минерална система да бъде на минерална основа

Защитната система трябва да притежава Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

    - Контрол по време на изпълнението на предвидените възстановяващи пластовете

Опитен участък за определяне на показателите на предвидените в Техническия проект материали за възстановяване на повредената бетонна повърхност и предвидената защитната система (финишни пластове)

Текущ контрол - осъществява се посредством проследяването на:

- Спазване на изискванията за подготовка и приемане на съществуващата бетонова повърхност

- Спазване на общите указания на производителя за полагане на всеки един от материалите

- Спазване на технологията на приготвяне на състава

- Спазване на препоръчаната технология на полагане “мокро върху мокро” или полагане върху сухи повърхности

- Спазване на препоръчаната техниката на изпълнение, ръчно или мокро пръскане

- Спазване на предвидените по проект брой пластове

- Спазване на разположението на работните фуги съгласно изискванията на одобрения технически проект

- Спазване на дебелината на покритията съгласно предписанията на проекта

- Степен на покривност, наличие на необмазани участъци, наличие на пори

- Способност за премостване на пукнатини

- Гладкост на репарираната повърхност за безпрепятствено полагане на следващото покритие.

Контрол на качеството и оценяването на съответствието на продуктите за възстановяване и укрепване на бетон указан в БДС EN 1504 част 8 или еквивалент

Контрол и приемане на възстановената бетонна повърхност - преди да се премине към следващата технологична операция (финишни пластове), да се съставят необходимите актове и протоколи в съответствие с изискванията на Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1995 г. и Наредба №3 на МРРБ от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете и протоколите задължително се придружават от протоколите за необходимите лабораторни изпитвания.

Входящ контрол на материалите – за всяка партида и количество от материалите, които ще бъдат използвани за възстановяване на повредените повърхности трябва да бъдат придружени с декларации съгласно чл. 4 на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти и придружаващите ги документи, като за продуктите в пряк контакт с питейна вода се прилага и Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и да бъдат описани в Приложение № 2 – „Дневник на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции”

  - Мероприятия за усилване на конструктивни елементи във водни и суха камери и изисквания към материалите

    - Подготовка на бетоновата повърхност

Почистване до здрава бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване ; Пробиване на отвори и монтаж на анкери за връзка между стар и нов бетон съгласно одобрения проект.

    - Армировъчни работи

Водни камери – циркулационни стени

- Монтаж на армировка за фундаменти, циркулационни стени и колони

- Монтаж на преминаващи връзки през циркулационни стени

- Монтаж на фусове за колони

- Монтаж на нова армировка за стени и колони

Суха камера - подкранови греди

- Подготовка на съществуващата армировка

- Нанасяне на антикорозионно покритие на съществуващата армировка

- Анкериране на армировъчни пръти

- Монтаж на армировка за усилване

- Монтаж на стоманени изделия за релсов път

- Приемане и предаване на готовия релсов път за изпълнение на монтажни работи.

Изискване към материалите

- Армировъчна стомана B235 (…Ф) и B420 (…N) съгласно БДС 4758-2008 или еквивалент

- Системи за анкериране в бетон - фусове за армировка на нови елементи и усилване БДС EN 1504-5 или еквивалент

- Усилващ бетонов пласт за стените и колоните. Клас на бетона C 25/30 съгласно БДС EN 206-1 или еквивалент

- Замонолитването на стоманени изделия, шини и планки се изпълнява с филц бетон

    - Изпълнение и контрол -  армировъчните, кофражните и бетонните работи се изпълняват и контролират съгласно Общи изисквания към строително монтажните работи от настоящия раздел.

  - Мероприятия за почистване и антикорозионна защита на вливна, преливна и изпразнителна тръби във водните камери

    - Подготовка на повърхността на стоманените тръби – почистване на стоманените повърхности се извършва с телени четки.

    - Нанасяне на антикорозионно покритие – след почистване на металната повърхност до блясък се нанася антикорозионно покритие.

Изискване към материала - антикорозионното покритие се изпълнява от фирмен продукт  по индивидуален проект за антикорозионна защита, който трябва да бъде придружен с декларации съгласно чл. 4 на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти и придружаващите ги документи,.

Материалите за антикорозионна защита да притежават Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

    - По време на изпълнение на строителството, при доказана необходимост, да се извърши подмяна на тръбите от водопроводните системи във водните камери.

Контрол по време на изпълнението – при подмяна на тръбите проверката на качеството на съединенията се извършва посредством безразрушителен контрол съгласно глава 33 от ПИПСМР

  - Реконструкция на стоманена стълба във водни камери

    - Изпълнение

Реконструкцията на стоманените стълби включва демонтажни работи, пробиване на отвори, монтаж на анкери и конзоли, стъпала и предпазен кош детайлите на одобрения Технически проект

Изискване към материалите:

- Стомана 304 по ASI

- Електроди NC310 по AWS E 310

- Болтове клас 5.8, Гайки и Шайби клас 5 от неръждаема стомана

Предвидената реконструкция на стоманени стълби да се изпълни при спазване на всички изисквания за безопасни условия на труд.

- Стоманените изделия в контакт с питейната вода да не допускат замърсяване и влошаване на качествата на водата, съгласно изискванията на директива 98/83 ЕЕС, определяща критериите и нормите характеризиращи естествения състав на вода за пиене от централни водоизточници, използвани за питейни и битови нужди. Материалите за изпълнение на нови стоманени стълби да притежават Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за разрешено използване при контакт с питейни води.

    - Контрол по време на изпълнението

Входящ контрол на стоманата за армиране включва доказване на марката на стоманата и групата по доставка.

Контрол на материалите за заваряване – контролира се наличието на заводски марки върху опаковката им.

Контрол на транспорт и монтаж на заготовките - транспортът и монтажът на стоманените конструкции се извършва съгласно ПИПСМР 77 – раздел “Стоманени конструкции”.

Контролът и проверка на качеството на съединенията посредством безразрушителен контрол съгласно глава 33 от ПИПСМР.

  - Реконструкция на стоманени парапети, закладни части, капаци и защита

    - Подготовка на стоманените повърхности

Почистване на повърхността на стоманените закладни части от евентуални маслени налепи и други промишлени замърсявания, бластиране на стоманени повърхности, обезпрашаване

    - Защита на почистени стоманени повърхности

Нанася се последователно три слоя богат на цинк епоксиден грунд и дебелина на сухия филм за всеки от пластовете: 30 µк ; 150 µк и 40 µк. Защитното покритие се нанася по безвъздушен способ.

Почистване на строителната площадка от отработения абразив.

    - Стоманени капаци

Монтаж на нови стоманени капаци, които да бъдат доставени с положена антикорозионна защита от производителя.

  - Подмяна на стоманени тръби, фасонни части и арматури в суха камера

    - Демонтажни работи

Демонтажните работи в сухата камера на кота -2,70 включват: спирателни кранове, колена, тройници, стойки, платформи, вертикални стълби и други метални изделия, разрушаване на бетонни блокове.

Всички демонтажни работи включително и на стоманените стълби във водните камери да се извършат, при спазване на указанията на Техническия проект за последователност на изпълнение, както и на изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

По време на изпълнение на демонтажните работи в сухата камера задължително да се изпълни укрепване на тръби и фасонни части, които не са предвидени за подмяна.

    - Доставка на тръби

Изискванията за доставка и придружаващите ги документи са указани в Общи изисквания към строително монтажните работи от настоящия раздел.

    - Монтажни работи

Монтажните работи в сухата камера на кота -2,70, включва нови стоманени тръби, фасонни части и спирателни арматури, съгласно одобрения Технически проект.

Препоръчително е демонтажните връзки, фасонни части и капаците за ревизионни отвори, като елементи от тръбните системи в сухата камера да се изготвят в заводски условия.

На място се извършват монтажните връзки между готовите елементи, кранове и тръби – фланшова или на заварка.

    - Заваръчни мероприятия

Изисквания към заварките, контрол на заварките и заваръчните материали са указани в Общи изисквания към строително монтажните работи от настоящия раздел.

    - Преминаване на тръби през отвори

При преминаването на монтираните тръби от площадковата мрежа през стената на сухата камера в подземното и ниво на кота -2,70, е предвидено да се запазят съществуващите отвори. Отворите по контактната повърхност се подмазват и осигуряват на водонепропускливост.

    - Опорни блокове

Опорните блокове за стабилизиране на тръби, фасонни части и арматури се изпълняват на предвидените за това места от армиран стоманобетон съгласно детайлите на проекта.

    - Реконструкция на тръби и фасонни части, за които не е предвидена подмяна

Подготовка на стоманени повърхности - почистване, антикорозионна и хидроизолационна защита на видимите части от преливно-изпразнителната система, които не се подменят (отнася се за видими частите от тръбата, за които не е предвидена подмяна, но са връзка със изпразнителната система разположена под дънната плоча);

Защита на почистени стоманени повърхности - както е указано в                  Чл. 3.7.2 от настоящия раздел.

  - Други строително монтажни работи

    - Направа на опорни блокове за укрепване на спирателните кранове, колена и тройници в сухата камера.

    - Монтажни работи за връзка с хидравлична станция и контролер за измерване на остатъчен хлор.

    - Монтажни работи – на помпа с параметри Q=0,2 l/s, H=6m, N=1kW за питейна вода.

Б.	ПОДОБЕКТ II – ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Строително монтажните работи за изграждане на площадковите мрежи и съоръжения включват всички строителни дейности в обхвата на площадката (имота) на съоръжението, от сухата камера до шахта или възел за бъдеща връзка с тръбопроводите извън площадката, съгласно изискванията на Одобрения технически проект.

Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и действащата в република България нормативна уредба

  - Мероприятия за изграждане на площадкови мрежи и съоръжения

Площадковите мрежи включват изграждане на входящ, изходящ и изпразнителен тръбопровод и съоръженията към тях, като основните видове работи са както следва:

Земни работи

Изкопни работи - Траншейните изкопи и изкопите за съоръжения в рамките на площадката на резервоар „Под Симеоново” се изпълняват съгласно план на изкопите и изискванията на конструктивния проект за площадкови мрежи и съоръжения.

Строителни работи за изграждане на шахти и опорни блокове

- Кофражни работи

- Армировъчни работи

- Бетонови работи

- Замазки и хидроизолации.

Монтажни работи

- Доставка и монтаж на стоманени тръби, фасонни части, арматури, водомер, регулатор за налягане и филтър за входяща и изходяща тръба;

- Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за изпразнителна тръба.

В. ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

  - Строително-монтажни работи по част електрическа

    - Изграждане на табло ниско напрежение (ТННКПП) – ел. табло стоящ тип с размери 2000/1200/400 mm, c IP44, което е предвидено да се изгради в контролно пропускателен пункт.

    - Изграждане на табло ниско напрежение (ТННСК) - ел. табло за монтаж на стена с размери 600/500/300mm, c IP44 разположено в сухата камера на кота +2,98.

    - Изграждане на електрически инсталации

Предвидено е да се изпълнят всички необходими електрически инсталации:

- Силова инсталация – вкл. захранване за едногредов мостов кран, напорна помпа, телеметрична станция и ел. задвижки на спирателни кранове.

- Осветителна инсталация.

- Заземителна инсталация.

- Мълниезащитна инсталация – предвидена е за изпълнение мълниеприемник с изпреварващо действие, съгласно одобрения проект.

    - Изисквания

При изпълнение на СМР за изграждане на електроинсталацията на съоръжението трябва да се спазват всички изисквания на Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г., изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г., „Наредба по безопасността на труда при експлоатация на ел. уредби и съоръжения”, НАРЕДБА No Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и други приложими нормативни документи, включително инструкциите за експлоатация на фирмите-производител на оборудването.

Продуктите влагани при изграждане на електроинсталацията да отговарят на следните стандарти:

- Електрически табла да отговарят на изискванията за комплектни комуникационни устройства за ниско напрежение, БДС EN 60439-1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999/A1:2004) или еквивалент и БДС EN 61439, Част 1: Общи правила и Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения или еквивалент.

- Силови кабели с медни жила, тип NYY и тип LiYCY  да отговарят на DIN VDE 0276 Част 603 и част 627 и DIN VDE 0472 Част 804 кл. В, IEC 60332-1 или еквивалент

- Мълниезащитна и заземителна инсталация - да отговаря на Наредба 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити простанства; БДС EN 62561 Част 1: Изисквания за свързващите компоненти (IEC 62561-1:2012, с промени) и Част 2: Изисквания за проводници и заземители (IEC 62561-2:2012, с промени) или еквивалент.

За продуктите влагани при изграждане на електроинсталацията да се представят декларации съгласно чл. 4 на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти и придружаващите ги документи.

    - Контрол и приемане

След завършване на монтажните работи по електрическата инсталация, лицензирана лаборатория извършва проверка и издава протоколи, необходими при нейното приемане.

Протоколите от извършените проверки са както следва:

- Протоколи за контрол на заземителна уредба

- Протоколи за мълниезащитна заземителна уредба

- Протоколи за контрол „фаза-защитен проводник“

- Протоколи за контрол на съпротивлението на изолацията на кабелите.

Задължително се прави замерване за всяко ел. съоръжение на обекта: табла, повдигателно съоръжение, кабели, контакти и осветителни тела.

  - Строително монтажни работи за повдигателно съоръжение

Релсовият път е предназначен за работа на мостов едногредов кран с въжен електротелфер с товароподемност 3,2t.

    - Доставка на повдигателно съоръжение

Документация придружаваща доставката на съоръжението:

- Изпълнителят ще представи пълен комплект от техническия паспорт на повдигателното съоръжение, монтирано в изпълнение на договора.

- Паспорт на доставеното съоръжение

- Документи за монтаж, поддръжка и безопасна експлоатация

- Техническа параметри: Чертеж на съоръжението и Техническа спесификация за доставка

- Декларации съгласно чл. 4 на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти и придружаващите ги документи.

    - Монтажни работи - монтажните работи се изпълняват съгласно Инструкцията за монтаж на одобрения Технически проект

- Монтаж на релсов път

- Монтиране на опорите за буферите

- Изпълнение на носещи заваръчни шевове

- Контрол на заварките

- Присъединяване на релсовия път към заземителната инсталация

- Монтиране на линеалите за крайния изключвател на крана

- Нанасяне на антикорозионно покритие

    - Изисквания и контрол при изпълнение и приемане:

Изграждането на повдигателно съоръжение да се съобрази с изискванията на „НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” приета с ПМС №199 от 10 Септември 2010 г., обн. ДВ, бр.73 от 17 Септември 2010 г., в сила от 18 Октомври 2010 г. (НБЕТНПС-2010)

При изпълнението на монтажни работи за повдигателно съоръжение да се спазва Инструкцията за монтаж, неразделна част от одобрения Технически проект, включваща изисквания за безопасност; работа на височина, огневи работи и изисквания при аварии

Изпитване по време на монтаж се изпълнява съгласно Инструкцията за пробни изпитвания към одобрения Технически проект

Протоколите от извършените проверки са както следва:

- Протокол с приложени геодезична снимка и нивелационна скица.

- Заключение за съответствие на измерените действителни отклонения от размерите на релсовия път с проектните допуски и изискванията на нормативните документи.

- Протокол за контрол на заваръчни съединения

- Протокол за завършен монтаж

- Протоколи от геодезични измервания

- Протокол за стойността на преходно съпротивление на заземителната инсталация на сградата.

- Протоколи от инженерните измервания на контролируемите размери

- Ревизионната книга на повдигателно съоръжение, заверена с подпис и печат на лицензиран орган за технически надзор, регистрирал крана.

- Акта за първоначален технически преглед издаден от лицензирания орган за технически надзор, да е  с попълнени  реквизити и заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация, съгласно чл. 115 на цитираната наредба.

Г.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

  - Подготовка на площадката

Отлагане върху терена

Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички данни, свързани с опорни точки, използвани в проектирането на съоръженията, ако има такива.

При започване на работата си Изпълнителят трябва да отложи всички допълнителни точки и изходни линии и нива. Изпълнителят трябва да внимава по време на строителните работи да не променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и нива.

Точността на новите точки трябва да бъде еднаква с тази на оригиналните точки, изходни нива и линии.

Изпълнителят трябва да маркира осовата линия на тръбната система на съответния участък. Преди започване на всякакви изкопни работи, Изпълнителят трябва да маркира краищата на изкопа и да ги представи за проверка и одобрение от Консултанта/Строителния надзор.

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят трябва да се договори със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство, като получи писмено одобрение от собствениците на подземни инфраструктури.

Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи, а също така ще обезпечи постоянното и адекватно укрепване на инфраструктурите, както се изисква.

  - Разчистване на площадката

Обсегът на разчистване на площадката се състои в премахването на всички препятствия, които могат да засегнат изпълнението на съоръженията. Работата трябва да покрива цялата площадка.

Материал, който е подходящ за озеленяване, трябва да бъде складиран на площадката. Останалият материал трябва да бъде отстранен от Изпълнителя на място, определено от Възложителя. Изпълнителят е отговорен за покриването на разходите, свързани с отстраняването на материалите.

  - Изкопни работи

„Изкопните работи” представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата. Механизацията и строителните методи трябва да са одобрени от Консултанта/Строителния надзор.

Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в проекта.

Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения в обхвата на площадката. Целият изкопен материал трябва да бъде поставен по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва препречването на подходите за преминаване. До приключване на работата, съществуващи шахти и устройства, трябва да бъдат достъпни.

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения.

За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи трябва да са укрепени.

  - Излишни изкопни работи

Като „Излишни изкопни работи” се определят изкопите извън строителните линии, както е посочено в Чертежите. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване.

Където се извършат излишни изкопни работи, то Изпълнителят трябва да засипе надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, до плътност, определена за този материал, според инструкциите на Консултанта/Строителния надзор.

В случай на срутване на изкоп, в следствие на непредвидими причини, това ще се счита за излишна изкопна работа. Изпълнителят също така е отговорен да възстанови изравняването на съществуващите терени или настилки, които са нарушени от подобни непредвидими причини.

  - Отводняване на изкопи

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите сухи, независимо от източника на вода. Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя чрез непрекъснато водочерпене или по начин, одобрен от Консултанта/Строителния надзор.

Изпълнителят трябва да предостави работната ръка, материали и механизация, за да извърши всички необходими работи за понижаване и контрол на нивото на подпочвените води, ако се появяват такива, така, че изкопите и строителството да се извършват в сухо състояние.

  - Обратен насип

Обратният насип се изпълнява от нестандартна баластра.

Материалът, използван за обратен насип не трябва да съдържа сгурия, пепел, органични материали и отпадъци или други замърсители. Материалът трябва да е гранулиран и с подходящо качество, за да се постигне исканото уплътняване.

Пробите за уплътняване на обратния насип се контролират от Консултанта/Строителния надзор, като техния брой се определя съгласно изискванията на ПИПСМР, чл 49 от контрол при изпълнение на насипи.

  - Укрепване на изкопи

Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата, в която са направени и в съответствие с даденото в одобрения технически проект решение при спазване на нормативните изисквания за безопасни условия на труд.

Изпълнение на временно укрепване на траншеята посредством стоманени пилоти, които се изпълняват съгласно детайли от Техническия проект.

Задължително укрепване се извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е ограничено и не позволява направата на скосени стени.

Вертикалното укрепване трябва да се прилага, където се счита за необходимо по усмотрение на Изпълнителя.

Изпълнителят e задължен да осигури и използва надеждно укрепване, което да е съобразено с посочените в Проекта параметри.

Изпълнителят се задължава при спускане или издигане на строителни елементи, продукти и др. в или от изкопа, както и при копаене с багер с грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи за запазване на целостта и устойчивостта на укрепването.

Преди започване на СМР, Изпълнителят се задължава да предостави на Контролиращия служител на Възложителя и Строителния надзор, Инструкция от производителя за употреба на укрепването, сертификат за съответствие и годност за употреба.

Системата за укрепване на изкопите, която строителят ще използва, трябва да отговаря на изискванията на проекта и следните Правила и Наредби:

- Наредби на специалната комисия за ниско строителство - България (Технически комитет за гражданско и подземно строително инженерство).

- БДС EN 13331 “Системи за укрепване на изкопи", Част 1 - изисквания към продуктите и Част 2 - оценка чрез изчисления или изпитвания или еквивалент.

- Правилата за здраве и безопасност на работното място, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г.

- Укрепителните компоненти да притежават сертификат по работна защита.

Строителят е задължен, по време на работа, да спазва инструкциите от Ръководството за работа с използваното укрепване.

  - Строителна техника за изпълнение на изкопни работи

Изпълнителят трябва да използва такива земекопни, разстилачни, уплътняващи, транспортни и подемно транспортни машини, оборудване и методи на работа, които да отговарят на изготвеното от него Техническо предложение за изпълнение на строежа и в съответствие с особеностите и изискванията към материалите, подлежащи на изкопаване и влагане, както и на изискванията на проекта.

При използване на верижни машини, Изпълнителят се задължава да използва технически средства, с които да се ограничи разрушаването на трайната настилка. В случай на разрушаване на настилки извън габаритите, предвидени в Техническия проект, Изпълнителят ги възстановява за своя сметка.

Изпълнителят се задължава при движение и стациониране на използваните технически средства и верижни машини, близо до горния ръб на земните откоси, ходовите им колела или опорите да бъдат извън зоната на естественото срутване на откоса. Допустимото разстояние от долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите на използваните строителни машини се определя от вида почва и дълбочина на изкопа в м, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. – Приложение 1, Земни работи.

Всички разходи свързани с изкопите ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествената Сметка.

  - Укрепване на съществуващи подземни инфраструктури

Строителят следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се пресекат при изкопните работи.

За тези пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи за водопроводите задължително да се извършват на ръка.

  - Изисквания при изпълнение и приемане на земни и насипни работи

Всички действия и задачи, необходими за изпълнение на работите по разрушаване на настилките, изкопаване, обратно засипване и възстановяване на настилките се извършва при спазване  на следните нормативни документи:

- Правилник за изпълнение и приемане на строително монтажните работи (ПИПСМР) в следните раздели:

- Раздел I - Земни работи

- Раздел V – Приемане на насипи

- Раздел - Пътища и улици

- Приложение 1 - Земни работи на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

  - Бетонни, кофражни и армировъчни работи

Бетоните, кофражни и армировъчни работи се изпълняват в съответствие с изискванията на одобребия технически проект и Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции обн., дв, бр. 97 от 25 ноември 1994 г., изм., бр. 53 от 11 юни 1999 г.

Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на бетонни и стоманобетонни конструкции, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификати.

Изпълнителят е отговорен за цялата механизация, материали, работна ръка и охрана на труда, както и за изпълнението на необходимите дейности за правилното извършване на бетонните работи според изискванията на тази Спецификация, Чертежите и указанията на Възложителя.

Изпълнението на кофражни, армировъчни и бетонни работи се извършва в съответствие с изискванията на БДС EN 13670 - Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции или еквивалент

Изпълнителят осигурява безопасни условия на труд при изпълнението на тези видове работи като се спазват изискванията на Наредба                 № 2/22.04.2004. за минимални изисквания за здравосолвни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни работи и предписанията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), в който са отразени специфичните условия на обекта.

    - Бетонни смеси

Изискванията за класовете по якост на натиск за бетони с плътна структура и плътен добавъчен материал са съгласно одобрения Технически проект

Контролирането и определянето на якостта на бетона се извършва чрез пробни кубчета, приготвени, складирани и изпитани в лиценцирани строителни лаборатории. Якостта на натиск на пробните тела се определя на 28-ия ден съгласно БДС EN 206-1 /NА или еквивалент. Добавъчните материали за бетон се контролират съгласно БДС EN 12620:2002+А1:2008/NA:2008 или еквивалент.

Пробите за изпитване на бетонната якост трябва да бъдат взети от мястото на приготвяне на бетона и/или от мястото на полагане. Изискванията за приготвяне, транспортиране и полагане на бетонни смеси, както и методите за тяхното изпитване са определени с БДС EN 206-1/NА или еквивалент.

Бетонните смеси трябва да бъдат приготвени под формата на готови смеси, в които циментът, добавъчният материал, химическите добавки и водата се влагат и смесват от производителя.

Изпълнителят може да използва само бетонни смеси, които отговарят на изискванията на Проекта и са придружени с протоколи доказващи качеството на бетона от лицензирана лаборатория.

    - Приготвяне, доставка и транспорт на бетонната смес

Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговарят на изискванията БДС EN 206-1 или еквивалент.

Бетонът трябва да бъде приготвян в автоматичен бетонов център, който ще осигурява равномерно разпределение на съставките.

Всички бетонови смеси трябва да се приготвят при стриктното спазване рецептата за бетон за съответния клас. Особено внимание да се обърне на превоза, полагането и уплътняването на бетоновата смес.

Организацията за доставяне на бетона трябва да предвиди необходимата мощност на бетоновия център и капацитет на превозните средства, за да се осигури съответното количество бетон на площадката. Времето за доставяне трябва да осигурява правилно полагане и обработване на бетона. Времето между две последователни доставяния не трябва да надвишава 20 минути. Методът на доставяне трябва да способства бързо разтоварване без увреждане на готовата бетонна конструкция, кофража и скелето.

Бетона за строителните работи трябва да бъде произведен и доставен с бетоновози от сертифицирани бетонови възли.

Бетонът, превозван от автосмесители или от бетоновози, трябва да бъде положен на площадката в рамките на 90 мин след прибавянето на водата към цимента и добавъчните материали или на цимента към добавъчните материали. Когато сместа се транспортира със самосвали, това време се намалява на 45 мин. През горещо време или други условия ускоряващи свързването и втвърдяването на бетона, максимално разрешеното време може да бъде намалено от Консултанта.

При всички случаи времето за транспортиране на бетона трябва да се установи опитно от строителната лаборатория, съобразно конкретните условия на работа.

Автобетоновозите, трябва да са от ротационен тип с барабан, водоустойчиви и с конструкция, която позволява равномерно разпределение на всички материали в готовата смес.

Когато автобетоносмесителите се използват за транспортиране, времето за смесване в бетоновия център може да бъде намалено до 30 секунди, тъй като смесването се завършва в автобетоносмесителите. Във всеки случай времето за смесване в бетоновоза трябва да бъде включено във времето за забъркване.

    - Изпълнение на бетонови работи

Техническите изисквания за бетона, трябва да отговарят на БДС EN 206-1:2002 Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. или еквивалент.

Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. Легла, улеи и тръби, подаващи бетон от смесителя или до кофража, могат да се използват само при писмено съгласие от Консултанта. Откритите легла и канали трябва да бъдат с метална обшивка. Тръби от алуминиеви сплави няма да се използват.

Всички канали, легла и тръби трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал, вреден за бетонната смес.

При полагане бетонът не трябва да пада от височина по-голяма 1.5 м. В такива случаи за подаване на бетон ще се използват тръби.

Подаващите бетон тръби трябва да са запълнени с бетон и долните им краища да са положени под повърхността на прясно положения бетон.

Подаване на бетон с помпи

Употребата на бетонни помпи за полагане трябва да бъде разрешена от Консултантът/Строителен надзор при спазване на технологията, организацията и безопасност на работа на строителя.

Бетонната помпа, вкл. приемния и разтоварващия бункер и тръбите трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал вреден за бетонната смес.

Бетонната помпа трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да се избегнат вибрации, които могат да увредят прясно положения бетон. Бетонната помпа трябва да работи така,че да осигурява непрекъснат приток от бетонна смес без въздушни мехурчета. След приключване на подаването останалата бетонна смес в тръбите трябва да бъде отстранена по такъв начин, че да не предизвика разслояване на състава й, ако се използва в Работите или  замърсяване на положения бетон.

Уплътняване

Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и преди началото на свързване на цимента. Уплътняването трябва да се извършва чрез механично уплътняващо устройство в съответствие с насоките дадени по-долу.

Вибрирането на бетонната смес трябва да се извърши, както е съгласувано с Консултанта/Строителния надзор.

Изпълнителят трябва да осигури необходимия брой вибратори, вкл. резервни, за да се постигне веднага необходимото уплътняване на всяка част бетон след изсипването в кофража.

Вибрирането трябва да се приложи в участъка на прясно положения бетон. Дълбочинните вибратори трябва бавно да се вкарват и изваждат от бетона. Вибрирането на бетона трябва да продължи до тогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Вибрирането трябва да се извършва толкова дълго и с такава интензивност, че да се получи уплътняване на бетона без причиняване на разслояване на сместа.

Вибрирането не трябва да се прилага в една точка, тъй като може да предизвика изтичане на циментов разтвор.

Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите.

Ръчното уплътняване е разрешено само за малки количества бетон и при писмено съгласие от Консултанта. Не се допуска да се подлага на вибриране бетон, на който е изминал период от 4 до 24 часа от уплътняването му.

Полагане на бетон на пластове

Бетонът се полага на пластове не по-големи от 30 см  за армиран бетон и 50см  за масов бетон, с изключение където друго е одобрено от Консултанта/Строителнния надзор. Всеки пласт трябва да бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че да се избегне увреждане на несвързалия бетон и разделяне на повърхността на бетона на отделни части. Всеки пласт трябва да бъде вибриран така, че да се избегне образуването на празнини между него и  предишния пласт.

Фуги

Работни фугите са границата (контактната повърхност) между части бетон, положени по различно време, поради графика на бетонните работи или дължащи се на прекъсване поради технологични причини.

Мястото на работните фуги и технологичните операции, съпровождащи тяхното оставяне, трябва да бъдат уточнени в програмата за бетонни работи, която ще бъде приготвена от Изпълнителя и одобрена от Консултанта. Те трябва да съответстват на изискванията на Проекта.

Когато полагането на бетон се прекъсне, повърхността на работната фуга трябва да бъде подготвена по начина, по който се изисква ( наклон, изпъкналост или вдлъбнатина, свързване на армировка и т.н.) без мехурчета и слабо свързани зърна от добавъчния материал, съгласно програмата  за извършване на бетонните работи и според указанията на Консултанта. Когато е близко до видими бетонни повърхности, работната фуга да бъде кофрирана с широка 5 см метална лента, така че ъгълът между фугата и бетонната повърхност да бъде 900С, и ръбът да бъде прав, без чупки. Когато се полага нов бетон върху втвърден, кофражът трябва да бъде доукрепен. Работната фуга трябва да бъде почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и да бъде измита. Новият бетон трябва да бъде излят върху влажна, но не мокра работна фуга. Първите порции от новия бетон трябва да имат по-голямо цименто-пясъчно съдържание и да бъдат вибрирани много внимателно, за да се постигне добра връзка между двата пласта.

Бетон и климатични условия

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и елементи, като отчита вредното влияние на ниски (под +50С) и високи (над 350С) температури на въздуха през деня и нощта, както и такива от студ, сняг и лед.

Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на бетонните работи, и одобрени от Консултанта/Строителния надзор.

Работа в студено време

Когато температурата на въздуха е под 5оС не трябва да се бетонира, без да са изпълнени изискванията, дадени по-долу и без дадено писмено съгласие от Консултанта/Строителния надзор.

- Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде най-малко 5оС, (или 10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 кг/м3 , или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава 30оС;

- Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-малко от 5оС (или 10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 кг/м3 , или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна критична якост.

- Преди бетониране кофражът, армировката и всяка повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания;

- Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по - висока от 60⁰С.

- Изпълнителят трябва да осигури всички средства (защитни, изолационни покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване. Когато се използват химически добавки за тази цел трябва да се спазват изискванията на Консултанта.

Работа в горещо време

Да се вземат предпазни мерки, когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време (над +35оС на сянка).

Да не се извършва бетониране без писменото съгласие на Консултанта/Строителния надзор.

Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30оС.

Грижи за бетона

Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и  напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен от Консултанта и зависи от обстоятелствата. Ако Инженерът реши, че тези покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

Употребата на влагозадържащи покрития трябва да бъде разрешена от Консултанта. Покритията трябва да съответстват на изискванията на БДС 14707-78 или еквивалент.

Ако Консултантът/Строителният надзор реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, Изпълнителят трябва да достави необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че откритата бетонна повърхност и дървеният кофраж да са постоянно и изцяло напръскани с вода.

През целия период на отлежаване на бетона трябва да бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена съгласно БДС EN 12390-3 или еквивалент.

Контролът на бетона на строителната площадка включва:

Входящ контрол при доставяне на бетонната смес;

Проверка на консистенцията и вземане на контролни проби за определяне на класа на бетона по проектните показатели;

Отделните работи (процеси) по време на полагането, обработката и отлежаването на бетона;

Качеството на извършените бетонови и стоманобетонови работи по външен вид след декофрирането.

Изпитването на бетонната смес и на бетона и оценката на резултатите се извършват съгласно  БДС EN 13791 или еквивалент.

При температура на въздуха, по-ниска от 5°C и по-висока от 30°C, се допуска да се изпълняват бетонови работи и замонолитвания на фуги само при наличие на съответни предписания от Надзора.

В случай, че качеството на използвана готова бетонова смес от определен доставчик не удовлетворява критерия на съответния стандарт, Надзора може по своя преценка да оттегли одобрението за употребата на бетона от този доставчик.

Разтвори и замазка

- Циментопясъчните строителни разтвори са смеси от цимент, пясък, вода и когато е необходимо химически добавки) и замазките, извършвани с тях.

- Техническите дефиниции, класификации, технически изисквания и общи правила за приемане, изпитване, транспортиране, складиране и документация да съответстват на БДС EN 998-2 или еквивалент.

- Разтворите трябва да се произвеждат от механични смесители и само малки количества може да се произвеждат ръчно с одобрението на Консултанта. Количеството произведен или доставен на площадката разтвор трябва да бъде употребено, преди да настъпи влошаване на качеството.

- Подготовката на мястото за нанасяне на разтвора и изпълнението на замазки, подравняване, фуги и зидария трябва да бъдат извършени по подобен начин като за бетон, съгласно изискването на Проекта.

- Ще се полагат грижи за положения разтвор по същия начин, както за бетона съгласно изискването на Проекта.

- Правилата за взимане на проби и методите на изпитване трябва да отговарят на БДС EN 1015 или еквиалент

  - Скеле и кофраж

Кофражът и скелето трябва да отговарят на най-лошата комбинация от: а) Общо тегло на кофража, армировката и бетона; б) Конструктивни товари, включително динамично въздействие от полагането, уплътняването и строителния трафик; в) Натоварване от вятър и от сняг.

Изпълнението на кофражите и скелето трябва да осигуряват поемането на предвидените в проекта постоянни и временни товари без опасност за работниците и авария на конструкциите. Те трябва да осигуряват и предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени носещи конструкции.

    - Скеле

Скелета се използват както при направа на монолитни конструкции, така и за осигуряване монтажа на сглобяеми такива.

Скелето се опира върху твърда и неподатлива основа. При отсъствие на такава, се предвиждат съответни допълнителни мероприятия (пилоти, бетонни опори и други), осигуряващи това изискване.

Стъпките, на които се опира скелето трябва да могат да понесат максималния товар, предвиден върху тях, без да се надвишат изчислените предварително слягания. При стъпки върху скала или чакъл се прави подравняване с подложен бетон В 10 за равномерно разпределение на товара.

Връзките и сглобките на скелето трябва да имат проста конструкция, като гарантират необходимата сигурност.

Опорните системи на скелето трябва да позволяват плавното му освобождаване

Когато се използва инвентарно скеле, Изпълнителят трябва да представи на Строителния надзор за одобряване сертификат, указващ неговата носимоспособност и типови схеми за монтажа му.

При използване на инвентарни скелета, преди монтирането им трябва да се огледат елементите им и да се отстранят онези от тях, които по преценка строителния надзор не са годни са употреба.

Изграждането на скелето наето или собственост на Изпълнителя, се извършва при спазване на всички технологични изисквания на производителя, осигуряващи безопасната му експлоатация.

Отговорност за качественото изграждане и безопасната експлоатация на скелето носи единствено Изпълнителя.

Направата на скелето се контролира и приема от Консултанта/Строителния надзор.

    - Кофраж

Кофражът трябва да е здраво конструиран, за да осигури завършеният бетон да е в исканата форма, положение и ниво и да съответства на определения стандарт за довършване.

Изпълнителят предоставя Инструкция на производитела за кофрражната система, която възнамерява да използва. Тя трябва да съдържа използваните материали, да указва технологията на изпълнение и мерките за безопасност при употреба.

Кофражът трябва да може да носи натоварване от мокрия бетон и всеки случаен друг товар без излишно издуване, деформация или огъване. Кофражът се изгражда така, че да предотврати загубата на вода или циментов разтвор от бетона. Специално внимание трябва да се обърне на кофража, където се използват вибрации за уплътняване на бетона.

Изпълнителят трябва да вземе предвид натоварванията предизвикани от бетонните елементи, които се изливат, и да осигури достатъчно здрави подпори на кофража при частичното отливане на бетона преди следващото му изливане. Всички неравномерни товари трябва да се отчетат.

Използваният кофраж трябва да бъде с добро качество, без грапавини, наранени повърхности и пукнатини. Материалите използвани за кофраж подлежат на одобрение от Надзора.

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.

Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът трябва да бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетон.

Когато кофражът се употребява повторно, трябва цялостно да се почисти и се приведе в добър вид за приемане.

Челата на кофражните форми в съприкосновение с бетона, трябва да бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага.

Не трябва  да се използват вътрешни метални връзки, които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е с  видими повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се обмазват с разтвор, с дебелина по-голямото от  номиналното покритие за армировката или минимум 40 мм.

Изграждането на използваният от Изпълнителя кофраж, се извършва при спазване на всички технологични изисквания на производителя, осигуряващи безопасната му експлоатация.

3авършените кофражни работи се приемат от Консултант/Строителен надзор. Констатациите за съответствие с проекта се записват в заповедната книга на строежа и се съставя акт.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от нормативното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки

    - Декофриране

Кофражът трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и  да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения.

За обикновен конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на втвърдяване (температура на въздуха 18 – 20оС, относителна влажност на въздуха 60%), времето до декофриране трябва да бъде в съответствие с минималните времена, дадени по -долу, освен ако не е наредено друго от Консултанта/Строителния надзор.

- вертикален кофраж за колони, стени и греди 	-   2 дни

- кофраж на плочи						-   8 дни

- дъна на греди							- 10 дни

    - Полагане на армировката, закрепващи устройства

Където трябва да се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите устройства,трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или увреждане при декофриране.

  - Армировка

Армировката се състои от пръти от валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в спесификацията на Проекта и в съответните с нормативните изисквания. Армировката трябва да се достави от фирма, притежаваща валиден лиценз за производство и/или монтаж на армировъчна стомана.

Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга.

Армировъчна стомана АI и АIII по БДС 4758:2008 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420. или еквивалент.

    - Контрол и приемане на армировката

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката се отразяват в дневник.

3авършените армировъчни работи се приемат от Консултант/Строителен надзор. Констатациите за съответствие с проекта се записват в заповедната книга на строежа и се съставя акт, към който трябва да бъдат прикрепени:

- Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги лабораторни анализи.

- Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка.

- Списък на документите за разрешаване на измененията, направени в работните проекти.

    - Изисквания за доставка съхранение, полагане и закрепване на армировката

Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите .

Изпълнението трябва да бъде в съответствие с чертежите, спецификациите на прътите. За детайли на куки, огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, да се гледат детайлите на чертежите и спецификациите на армировката.

Армировъчната стомана трябва да бъде защитена от повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране и по нея не трябва да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на закрепването й и при последвалото бетониране.

Армировъчните пръти не трябва да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на армировката трябва да отговарят на предписанията в проекта.

Телта за привързване трябва да бъде мека отвърната желязна тел с диаметър 1.6 мм за неоткрити повърхности, и неръждаема стоманена тел с диаметър 1.2 мм за открити повърхности и настилки на мостове.

Снаждания на армировката  се извършват само на означените в проекта места.

Покритието на армировката трябва да бъде, както е указано на Чертежите.

Дистанциаторите, осигуряващи необходимото бетонно покритие  на армировката трябва да бъдат възможно най-малки по размер и със същата якост и вид като бетона. Те трябва да бъдат здраво закрепени за армировката. Не се допускат за употреба дистанциатори от парчета армировка.

Заплащането на армировъчната стомана трябва да става по оферираната цена за кг. ,в която са включени стойността за доставка, заготовка и монтаж на армировката.

В горната цена са включени и всички необходими допълнителни материали (тел за връзване, дистанциатори и други), за които не могат да се предявят допълнителни искания.

  - Стоманени тръбопроводи

    - Изискване към стоманените тръбопроводи

Стоманените тръбопроводи трябва да са изградят от тръби отговарящи на:

Стомана S 235 по БДС EN 10025:1996 - Горещовалцувани изделия от нелегирани конструкционни стомани. Технически условия на доставка или еквивалент.

БДС EN 10217-3: 2003 – Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия за доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана или еквивалент – съгласно Проекта на този стандарт трябва да отговаря носимоспособността на доставените стоманени тръби и фитинги.

БДС EN 805:2004 – Водоснабдяване. Изисквания към системите и елемнтите извън сградите или еквивалент

БДС EN 10224:2003 Тръби и фитинги от нелегирана стомана за пренасяне на вода и други течности на водна основа или еквивалент – доставените тръби и фасонни части трябва да отговарят на техническите условия в посочения стандарт:

- Стоманени тръби от нелегирана стомана, с подготвени за челно заваряване краища, съгласно детайлите и монтажния план на Проекта

- Фасонни части, да са в съответствие с детайлите на одобрения Проект.

- Размерите на тръбите да отговарят на посочените в проекта: външен диаметър (D) и номиналния размер (DN), отнасящи се за свързване, различно от челното заваряване

- Защитата срещу корозия - изискване към доставените тръби и части е да бъдат със заводско поставено вътрешно и външно антикорозионно покритие отговарящо на изискванията за питейно водоснабдяване.

- Местата на заварките се третират допълнително с антикорозионни защитни продукти.

- Антикорозионното покритието на стоманените тръби, да недопуска замърсяване и влошаване на качествата на водата, съгласно изискванията на директива 98/83 ЕЕС, определяща критериите и нормите характеризиращи естествения състав на вода за пиене от централни водоизточници, използвани за питейни и битови нужди.

- Антикорозионното покритие на стоманените тръби да притежава сертификат за разрешено използване при контакт с питейни води

    - Доставката на тръби и фасонни части, трябва да е придружени със следните документи:

- декларации съгласно чл. 4 на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти и придружаващите ги документи.

- Инструкция за монтаж от производителя.

    - Транспортиране, товарене, разтоварване и складиране.

Транспортирането на тръбите трябва да става със специално оборудван за целта транспорт. Дължината на транспортното средство трябва да бъде в съответствие с дължината на тръбите и да е оборудвано с подходяща платформа от плоскост и скара, върху които се поставят тръбите.

При товаро-разтоварните работи, следва да се вземе предвид диаметъра, дължината и теглото на стоманените тръби. При тези операции трябва да се избягват надраскването на тръбите, да не се поставят върху остри и твърди предмети.

При товаро-разтоварните работи, когато се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в централната зона с осигурен баланс.

Когато багерът/кранът се използват за преместване на индивидуални тръби е задължително да се използват ремъци от подходящ материал, осигуряващи безопасен процес.

Не могат да се използват вериги или стоманени въжета като примки за разтоварване, тъй като те могат да предизвикат изхлузване или да увредят защитното покритие на тръбите.

Складирането на тръбите да се осъществява на предвидените съгласно проекта места вътху дървени скари предотвратяващи тяхното замърсяване и увреждане., като най долния ред се трябва да бъде обезопасен и закотвен.

По време на складирането и преместването на тръбите да се осигури сигурен и безопасен достъп до тях.

    - Подготовка на траншеята за полагане на тръби

Стоманените тръбопроводи се полагат в укрепени траншейни изкопи, с дълбочина от 3 м. до 6 м. Дълбочината на полагане е съгласно надлъжните профили и в съответствие с условията на изпълнение и експлоатация на водопровода; диаметъра на водопровода; категория на почвата; опасност от замръзване; статично и динамично натоварване върху тръбопровода.

Оптималната ширина на дъното на изкопа трябва да гарантира светло разстояние от двете страни на тръбата,съгласно изискванията на проекта и ПИПСМР.

Тръбите ще се полагат върху подравнена естествена почва с пясъчно легло съгласно проекта, при спазване на инструкциите в БДС EN 1610:2003 или еквивалентни.

Обратната засипка около тръбите и на 20 см над кота теме тръба да се изпълни с пясък. Да се оставят свободни от засипка местата на заварките между отделните тръби и фасонни части, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение при хидравличната проба.

Подложеният пласт и засипката в зоната около тръбите да се изпълнят с пясък/дребен скален материал - фракция 0-4 мм  съгласно БДС EN 13043:2005+AС:2005/NA:2005 или еквивалент.

- Обратната засипка до кота пътно легло се изпълнява с нестандартна баластра.

- Уплътняването на обратния насип да става на пластове 20-30cm. до постигане на плътност по-голяма от 1,65 т/м3

- Проверка за уплътнение на обратната засипка от лицензирана строителна лаборатория.

    - Монтаж на стоманени тръби и фасонни части

Монтажът на стоманените тръбопроводи и фасонни част се извържва съгласно Монтажните планове, Марките на отделните елементи и Детайлите разработени в  проекта.

При монтажа на тръбопроводите след разполагането им по трасето се извършва нивелация в хоризонтална и вертикална посока на отделни сегменти (части) /елементи. Поставят се подвижни и неподвижни опори, арматурата, компенсатори и други.

Поставянето на тръбата в изкопа да се осъществи с подходяща техника при спазване на всички изисквания за безопасност при монтаж на стоманени тръби.

Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти.

Всички марки/елементи, които ще бъдат монтирани не трябва да са в близост до изкопната пръст или до баластрата за засипване, за да се предотврати замърсяването на вътрешността на тръбата.

Преди монтажа на тръбите и детайлите се прави оглед и ако е необходимо да се извършва почистване от замърсявания посредством сгъстен въздух.

Изисквания за почистване и дезинфекция на тръби и фасонни части при полагането и свързването им ще се извършва съгласно  утвърдените вътрешни правила на Възложителя, които ще се предоставят на Изпълнителя след подписване на договора;

Вътрешността на всички тръби, фасонни части и арматура, които ще се монтират по време на строителството, трябва да се измие или напръска с разтвор от минимум 1% на хипохлорид преди да се монтират. Изискването се изпълнява при липса на риск от увреждане на влаганите материали.

Дезинфекцията с дезинфекционен разтвор се изпълнява в изцяло напълнен участък от тръбопровода

Краищата на вече свързаните участъци, които по някаква причина трябва да остават временно изолирани, трябва да се затворят херметично, за да се предотврати евентуално пропадане на чужди тела в тях.

Свързването между стоманените тръби и между стоманени тръби и части се осъществява посредством: съединение чрез заварка на пълен провар и посредством фланци.

Съединения чрез заварка – двете тръби се пасват една към друга, като предварително скосените им и почистени краища се прихващат и заваряват. Този начин на съединяване намира широко приложение при тръбопроводи от стомана,

Съединението чрез заварка трябва да се изпълни:

- От квалифициран персонал;

- С апаратура и електроди, гарантиращи качество на изпълнената заварка;

- Заварките стават в спокойна среда: без валежи, без вятър, без високи запрашвания и температура над 0оС и съгласно изискванията на одобрения проект.

Контролът върху качеството на заварените шевове се извършва посредством:

- Систематична проверка за спазването на установената технология  или  общите технологически изисквания

- Външен оглед и измерване на всички заварени шевове

- По време на изпълнението контрол на заварките се осъществява съгласно  БДС EN 25817:2001 - Електродъгово заварени съединения от стомана или еквивалент. Ръководство за оценяване на нивата на качество според несъвършенствата (ISO 5817:1992); БДС EN 1713+А1-02-КБР – Ултразвуков контрол или еквивалент.

Заварените съединения, за които в проекта се изисква повишен контрол се предвиждат в отделна сметка и се проверяват чрез ултразвук като съмнителните места след това допълнително се проверяват посредством рентгенографиране или гамаграфиране.

Заплащането трябва да става по оферираната цена за контрол на заварките.

Съединение посредством фланци

- За фланшови съединения на тръби съгласно одобрения проект.

- Фланшовите съединения да отговарят на БДС EN 1514 или еквивалент.

- След извършване на връзката, фланците и болтовете да се обработят с антикорозионни вещества.

- Уплътнението между фланците се осъществява чрез поставяне на уплътнителна гарнитура отговаряща на БДС EN 1514 или еквивалент. При затягане на болтовете челата на фланците притискат гарнитурата и така се получава необходимата херметичност.

- Всички разходи, свързани с полагането на тръбите ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя, съгласно приложените количествени сметки.

  - Готови бетонни и други елементи

Ревизионните шахти на изпразнителната система и шахта изпъскател се изпълняват с монолитни дъна съгласно одобрения проект и надграждат с бетонни пръстени и плочи и се затварят с чугунени капациDN600

Пръстени за ревизионни шахти и капаци за ревизионни шахти с отвори от неармиран бетон отговарящи на на БДС EN 1917:2003+АС:2007 или еквивалент.

Натоварването, транспортирането и разтоварването да става при спазване на изискванията на производителя на пръстените. Доставката на пръстени на строителния обект да става в количество съгласно сроковете за изпълнение, като се складират на указаните за това места.

Стъпала за вход на подземни шахти – БДС EN 13101:2003 или еквивалент.

Хидроизолациите на подземните части на сградите и съоръженията да отговарят на нормите за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения .

  - Полипропиленов и тръбопроводи - PР SN8

Полипропиленови тръби да отговарят на БДС EN 13476-3:2009 или еквивалент: Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).

    - Подготовка на траншеята за полагане на тръби

Дълбочината на полагане е съгласно надлъжните профили и в съответствие с условията на изпълнение и експлоатация на водопровода; диаметъра на водопровода; категория на почвата; опасност от замръзване; статично и динамично натоварване върху тръбопровода.

Оптималната ширина на дъното на изкопа трябва да гарантира светло разстояние 40 см от двете страни на тръбата. Широчината на изкопа трябва да бъде Bмин = D+0.80 м за диаметри на стоманените тръби D= 0,5 м ÷1,6 м, съгласно ПИПСМР за траншейни изкопи с вертикални стени за полагане на тръби, което ще даде възможност за подготовка на дъното и свързването на тръбите.

Тръбите ще се полагат върху подравнена естествена почва с пясъчно легло съгласно проекта, при спазване на инструкциите в БДС EN 1610:2003 - Изграждане и изпитване на канализационни системи. или еквивалент.

Обратната засипка около тръбите и на 20 см над кота теме тръба да се изпълни с пясък. Да се оставят свободни от засипка местата на заварките между отделните тръби и фасонни части, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение при хидравличната проба.

Подложеният пласт и засипката в зоната около тръбите да се изпълнят с пясък/дребен скален материал - фракция 0-4 мм  съгласно БДС EN 13043:2005+AС:2005/NA:2005 или еквивалент.

- Обратната засипка до кота пътно легло се изпълнява с нестандартна баластра.

- Уплътняването на обратния насип да става на пластове 20-30cm. до постигане на плътност по-голяма от 1,65 т/м3

- Проверка за уплътнение на обратната засипка от лицензирана строителна лаборатория.

  - Тестване на изпълняваните работи

Изпълнителят за своя сметка трябва да извършва тестовете, изисквани по този Договор и той ще бъде отговорен за собствения си контрол по качеството на работите. Три копия от резултатите на всяка извършена от Изпълнителя проба трябва да се предават на Консултанта/Строителния надзор във форма, одобрена от него. Четвърто копие от резултатите на всяка проба трябва да се съхраняват на Площадката за съответен период от време, както изисква Консултанта/Строителния надзор.

Без да го освобождава от отговорностите по този Договор, Изпълнителят трябва да извършва всички други допълнителни проби, които Консултанта/Строителния надзор може да изисква и/или да повтори тестовете, които Консултанта/Строителния надзор смята за незадоволителни.

Всички разходи, свързани със средствата за тестване, се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествената сметка.

  - Дезинфекция и изпитване на резервоари и тръбопроводи

Дезинфекцията и изпитването на съоръжението и тръбопроводите се извършва съгласно изискванията на Наредба 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, БДС EN 805 Водоснабдяване, изисквания към системите и елементите извън сгради и писмените указания на проектанта..

    - Изпитване на водоплътност

Изпитване на водоплътност на конструкцията на водните камери

- I етап - 72 часова проба за изпитване на водоплътност на дъната на водните камери

- II етап – 120 часова проба при НВВН за изпитване на водоплътност на цилиндричните стени

Изпитването е проведено успешно, ако денонощната загуба на вода не превишава 3 l/m2 намокрена повърхност на стените и дъното

Предварително изпитване на водоплътност и проверка на якост на тръбопроводите – посредством методи отчитащи загуби на вода и загуби на налягане

След приключване на монтажните работи се извършват предварителни хидравлични или пневматични изпитания на тръбопроводите с цел проверка на плътност и здравина на изработка. Изпитването се отнася се за тръбите и фитингите, като се изключват арматурите. Изпитването се извършва се в избрани участъци с подходяща дължина

Водопроводът или отделни негови участъци се напълват с вода и след пълното обезвъздушаване започва повишаване на налягането посредством помпа с интензивност 0,1 МРа/мин. до достигане на работното налягане. То следва да се поддържа докато се проверят всички съединения и отстраняване на някои евентуални течове, които не изискват изпускане на целия участък от водопровода.

Налягането се повишава до стойността за изпитание (1,5 пъти номиналното) и системата се изолира от помпата за период от един час. В случай на спадане на налягането, се измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за изпитване

При поява на недопустими промени в състоянието на тръбопровода и/или течове изпитването се прекратява и дефектите се отстраняват.

Предварителното изпитване е проведено успешно, ако няма видими дефекти или признаци на водопропускливост.

Основно изпитване на тръбопроводите – съгласно методика изготвена от проектанта

По време на изпитването на водните клетки и водопроводите се вземат мерки за подаване и изпускане на необходимото водно количество без каквито и да е затруднения.

Преди времнно изпитване на тръбопроводите се укрепват глухите фланци и други временно монтирани фасонни части на тръбопровода.

За резултатите от проведените изпитвания се съставят протоколи

Дезинфекция на водните камери и тръбопроодите

Преди въвеждане в експлоатация резервоарът се почиства, промива и дезинфекцира съгласно предписанията на проектанта.

Всички вътрешни повърхности на резервоара се почистват и всички тръбопроводни системи се промиват обилно с чиста питейна вода с достатъчно налягане.

Резервоарът се дезинфекцира с разтвор на дезинфектант, чиято концентрация и контактно време са съгласно предписанията на проектанта.

Резервоарът се въвежда в експлоатация, след като резултатите от анализа потвърдят, че водата в резервоара и в свързаните към него водопроводи отговаря на минималните изисквания за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  - Строително монтажни работи по фасада на суха камера

    - Дограма

Предвиден е демонтаж на металната дограма в сухата камера и подмяна с нова PVC

    - Мероприятия по фасадна стена

От външна страна на фасадната стена е предвидено изпълнение на топлоизолация.

  - Възстановяване на асфалтобетоново покритие:

Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, се изпълнява от асфалтобетонни смеси отговарящи на изискванията в БДС 4132 или еквивалент.

Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С.Не се  допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа,доставена на местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и уплътняването на сместа се извършва бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се използва за основа трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил се полага изравнителен пласт отпорьозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 атм. Преди полагане на асфалтобетонната смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд.

Полагането на асфалтовите смеси се извършва машинно с асфалтополагач или чрез ръчно полагане, само за малки обекти или участъци, с одобрението на Консултанта/Строителния надзор и Възложителя.

Бордюрите - видими и скрити се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор или на фуга.

След приключване изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, трябва да бъдат изравнени. За финиширане на изравняването трябва да се използва подходящ изкопен материал. Окончателното изравняване трябва да е оформено според заповедите на Консултанта/Строителния надзор.

Изпълнителят трябва да се счита за отговорен за завършването и почистването на целия строителен участък и други райони, които са използвани от него по време на работите, както е определено в настоящата спецификация или в спецификацията за тръбни работи.

  - Възстановяване и озеленяване

Всички работи, относно запълване, окончателното подравняване и озеленяване на надземни повърхности, които не са определени на друго място.

Асфалтова площадка, пътеки, бордюри, пътища, стени, огради и др., засегнати или разрушени от Изпълнителя по време на работата му, трябва да бъдат възстановени до първоначалното им състояние. Всички възстановени пешеходни пътеки, бордюри и пътища трябва да са изпълнени с подложка, която отговаря на изискванията за такива материали, и трябва да е уплътнена до не по-малко от 95% оптимална суха плътност.

Възстановяването на повърхностите трябва да се извърши до стандарта, съществуващ преди началото на изкопните работи. В случай на хлътване след възстановяването, слегналата част на възстановения път ще бъде премахната и направена отново до предишното си състояние.

Пътните работи се извършват съгласно инструкциите за това и след направата на обратните засипки на подземните ВиК и други съоръжения и след подравняване на пътното легло. Съгласно инструкциите насипите се полагат на пластове с упоменати дебелини и уплътняване при оптимално овлажняване. По указание на Консултанта/Строителния надзор се вземат проби за плътност и качество на материалите. Задължително връзката между старата асфалтобетонова настилка и новата е след полагане на битумен разлив.

- СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОПРОВОДНИТЕ ЧАСТИ И АРМАТУРИ

  - Общи положения

Всички водопроводни части и арматури, влагани при изпълнение на строително монтажните работи трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и настоящите технически изисквания.

Водопроводните части и арматури предназначени за изпълнение на проекта трябва да бъдат придружени с декларации съгласно чл. 4 на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти и придружаващите ги документи, като за продуктите в пряк контакт с питейна вода се прилага и Санитарно становище/Сертификат за разрешено използване, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

    - Изпълнителят осигурява съответните водопроводни материали, необходими за изпълнението на проекта - стоманени тръби и фасонни части, спирателна арматура-кранове тип „Бътерфлай” с ръчно и електро задвижване, регулиращо устройство тип „ Джонсън”, тройнодействащ въздушник, волтманов водомер, филтър, фланци, крепежни елементи, полипропиленови тръби (РР) уплътнения и т.н., подробно описани в КСС №4 и № 5 от раздел Б: Цени и данни.

    - В случай, че Възложителят констатира нередности, свързани с влаганите материали по т. 4.1.1, Списък-декларацията на основните строителни материали по приложения образец или по собствена преценка, Възложителят има право да откаже или ограничи правото на Изпълнителя да доставя материалите от този раздел.

  - Спирателни арматури и други устройства

Спирателните арматури и устройства трябва да бъдат за работно налягане - PN 10 и да отговарят на следните стандарти:

- БДС EN 558-1 - Промишлена арматура. Строителни дължини FTF (размер челна повърхнина - челна повърхнина) и CTF (размер ос - челна повърхнина) за арматура от метал за вграждане в тръбопроводи с фланци. Част 1: Арматура, означена с PN или еквивалент

- БДС EN 1092 - Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN.Част 1: Стоманени фланци или еквивалент.

- БДС EN1074 Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка; Част 1: Общи изисквания или еквивалент; Част 2: Спирателна арматура или еквивалент; Част 3: Възвратна арматура или еквивалент; Част 4: Обезвъздушителни вентили с поплавък или еквивалент; Част 5: Арматура със задвижване или еквивалент

- БДС EN 593 - Промишлена арматура. Метални клапи-бътерфлай

    - Двойноексцентрични „Бътерфлай” кранове

Спирателните кранове тип „Бътерфлай” трябва да бъдат за работно налягане - PN 10 и да отговарят на следните изисквания:

Изисквания към материалите :

Корпусът на бътерфлай крановете с трябва да бъде от дуктилен чугун GGG 40(50).

Дискът трябва да е от дуктилен чугун GGG 40(50). Да е с уплътнение EPDM. Да е с ос от неръждаема стомана.

Покритието трябва да бъде електростатично положено епоксидно покритие с дебелина 250 микрона.

Външното и вътрешно прахово покритие трябва да бъде съответно съгласно DIN 30677-Т2  и DIN 3476 или еквивалент и в съответствие с всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK – Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити кранове и фитинги).

Да бъдат представени копия от валидни сертификати за внедрен процес на съответния продукт

Ел. задвижка

Задвижкaта ще се използва за регулиране. Регулиращи функции /възможност за позициониране в зададено  %  положение на отваряне – затваряне/;

Режим на работа, (2-3) % през интервал 15 минути

Захранващо напрежение 380 V, AC 50Hz

Околна температура от -20 ° C до +40 ° C

Възможности за управление от място и дистанционно

Допълнителни сигнали за крайни положения

Механични изключватели за крайни положения – отворено/затворено

Изключватели от въртящ момент в посоки отваряне и затваряне

Клас на защита IP 67, защита от корозия

Ръкохватка за ръчен режим на работа, който не се върти по време на работа   на двигателя

Блок за управление с механичен показател за положение, с дисплей, обратна връзка/статус положението на крана 4-20 mA

Позиционер в блока за управление за входен сигнал 4-20 mA

Блока за управление да бъде изнесен на 5м.

    - Регулиращ затворен орган тип „Джонсон”

Контролен и спирателен бутален вентил за питейна вода за работно налягане - PN 10, отговарящ на следните изисквания:

Изисквания към материалите:

Монолитно тяло;

Корозионно защитен лагер в корпуса под формата на двойно O-пръстен уплътнение и капсуловано уплътнение на вала;

Износоустойчив, устойчив на корозия и устойчивост на просмукване в  буталния водач  - постигнато чрез наслояванена на бронз чрез  микро-финишно заваряване

Основно уплътнение с камерно профилирано уплътнение, износоустойчиво в зоната без поток на изхода на вентила

Проектирани за работа без кавитация във всички режими на работа;

Уплътнение на буталото чрез четириъгълен пръстен;

Вал защитен от изхвърляне;

Стегнатост(здравина) пом  DIN EN 12 266-1,Клас на утечка -  A;

Фланшово свързване по  EN 1092;

Всички части в допир със средата са по  KTW и DVGW Code of Practice W270 (без бактериологичен риск);

Тяло от сферографитен чугун  EN-JS 1030 (GGG-40);

Бутало – от неръждаема стомана разряд 304;

Задържащ пръстен(седло) от неръждаема стомана разряд 304;

Колянов механизъм - неръждаема стомана разряд 304;

Уплътнение - EPDM;

Вал - от неръждаема стомана разряд 304

Болтове в допир със средата - от неръждаема стомана разряд 316

Лагери на вала(без нужда от поддръжка) – от бронз;

With self-locking, encapsulated, maintenance-free worm gear in protection degree IP68, incl. mechanical position indicator;

Със самозаключване, капсулован, червячен механизъм(без поддръжка) в степен на защита IP68, включва и механичен  индикатор за  позиция

Корозионна защита:

Епоксидно покритие отвън и отвътре отговарящо на RAL 5005 blue или външното и вътрешно прахово покритие в съответствие с изискванията на DIN 30677-Т2 и DIN 3476 или еквивалент и всички нормативни изисквания на RAL, качествен показател 662 (GSK – Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити кранове и фитинги).

Да притежават валидни сертификати за внедрен процес на съответния продукт

Уредът да притежава сертификати за работа в контакт с питейна вода – материали, покрития, механизми и т. н.

Проектантски спецификации:

Q max. = 1800 m3/h

Q min.  = 1080. m3/h

Dynamic pressures:

Inlet pressure at Q max. 3.8 bar, at Q min. 5.4 bar

Back pressure at Q max. 1.2 bar, at Q min. 1.2 bar

Static pressures when the valve is closed:

Inlet pressure: 5.6 bar

Back pressure: 0.7 bar

Ел задвижка - описание

Ел. Задвижка с регулиране SAR 07.6 AC 01.2

с  тиристорно управление за много цикли

с индуктивен контролен блок –MWG в задвижката  и обратна връзка RWG 4-20 mA

с блок за управление със дисплей AC 01.2 и позиционер за входен сигнал 4-20 mA

с възможности за връзка с SKADA и локално управление на устройството

Функции:

- програмируем избор на активни крайни изключватели (за ход или момент/усилие)

- защита от претоварване при екстремни стойности на момента/усилието

- наблюдение на фазите/ автоматична подреждане на фазите при двигатели с 3AC мотор

Защита на мотора - следене на температурата на мотора (изключване посредством термоключета)

Терминал план/ел. схема на свързване - MSP 1110KC3--F18E1 KMS TP110/001

Защита IP 67 в съответствие с EN 60 529

Средна температура на приложение −40 °C до +70 °C

Покритие/корозионна защита код KS

Цвят сив (DB 702, близък до RAL 9007)

Ел. присъединяване щепсел/контакт

Гаранционният срок за описаните продукти в предходните две точки, да не е по-малък от 5 години, при спазване на всички изисквания от фирмата производител за доставка, монтаж и процес на експлоатация.

    - Въздушник с тройно действие

Принцип на работа – въздушникът работи в 3 режима:

Засмукване на големи количества въздух – напълно отворен при изпразване на водопроводи;

Изпускане на големи количества въздух – напълно отворен при пълнене на водопроводи;

Работен режим – изпускане на малки количества въздух при пълен водопровод под налягане;

Изисквания към конструкцията:

Въздушникът да има минимум 2 отделни поплавъка;

Най-горният поплавък да бъде с отвор (отвори), позволяващи изпускането на малки количества въздух, при водопровод под налягане и без пропускането на вода;

Корпусът да бъде снабден с изпускателен кран или пробка за контрол и изпускане при нужда;

Конструкцията да позволява лесно разглобяване и сглобяване на основните компоненти – без капсуловани и заварени елементи.

Материали:

Тяло (корпус) – сферографитен чугун GGG 40 (50);

Вътрешни компоненти – неръждаеми метали и сплави (неръждаема стомана, бронз, месинг) и пластмаса (полипропилен);

    - Волтманов водомер

Изисквания за волтманов водомер DN500:

Клас на водомера - В.

Механичният водомер да отговаря като минимум на защита от проникване  IP68 или еквивалент - за целия уред (водомер, импулсен извод и връзки между тях) и  да бъде са с по-малък двежещ механизъм (турбина или перка) от вътрешния диаметър на корпуса на уреда.

Уредът да позволява независим демонтаж на целия измервателен механизъм (движеща част, предавки, циферблат, импулсен извод), без да се налага демонтаж на основния корпус от тръбите.

Точноста на уреда трябва да е ±2% или по-добра за разход Qn по ЕИО или Q3 по MID;

Работна температура на околната среда от -20°C до +50°C.

Уредът да е оборудван с импулсен извод (четец), чрез който с кабел се извежда със стандартен импулсен сигнал за преминал обем вода с единични стойност 100 л ÷ 10 000 л на пулс, в зависимост от диаметъра, кратен на 10.

Уредът трябва да притежава ЕИО сертификат за одобрен тип или MID сертификат за оценка на съответствието.

Водомерите трябва да бъдат оборудвани със сухи часовникови механизми, които са капсуловани с по минимум пет цифри на ролковия брояч. Предавката между перката и часовниковия механизъм трябва да бъде магнитна.

Водомерът да се достави с монтиран импулсен извод и/или модул за електронно отчитане на данните. Този модул (четец) и закрепването му върху уреда трябва да покриват стандарт IP67 за защита от проникване;

Върху уреда трябва да е поставен по четлив и незаличим начин следната информация, отделно или групирана заедно, върху корпуса, върху показващата скала или върху показващата плоча:

- наименованието или търговската марка на производителя;

- тип;

- номиналният разход (Qn) и класа на точност или постоянният разход Q3;

- годината на производство и индивидуалният сериен номер;

- една или две стрелки, показващи посоката на движение на потока;

- знакът за одобрен тип;

- максималното работно налягане, изразено в барове, в случаите, когато то превишава 10 bar.

Водомерът трябва да има маркировка за първоначална метрологична проверка, извършена през годината на доставка.

Фланците на уреда да отговарят на стандант PN 10/16

Измерващият механизъм на водомера – турбина (перка), предавки, броячен механизъм и т.н. – трябва да могат да се демонтират самостоятелно, без да се налага демонтаж на корпуса на уреда от водопровода.

Уредът да притежава сертификати за работа в контакт с питейна вода – материали, покрития, механизми и т. н.

Специфични изисквания:

| DN | Макси- мално Qstart | Макси- мално Qmin | Мини- мално Qn | Мини- мално Qmax | Макс. стойност на единичен пулс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 20 m3/h | 30 m3/h | 2000 m3/h | 3000 m3/h | 10 m3 |

Изпълнителят трябва да осигури водомер DN500 отговарящ на посоченитве изисквания и БДС EN 14154:2005+А2:2011, Част1: общи изисквания, Част 2:монтиране и условия за ползване

Изпълнителят трябва да осигури проверка и издаване на протокол за правилен монтаж на водомера.

    - Фланшов Т филтър

- Мрежест филтър DN 500, фланец отговарящ на БДС ЕN 1092-2 - Фланци и техните съединения (ISO 7005-2), стандарт за налягане – PN 10. Фитърът да бъде с горен капак, който да се отваря отгоре за почистване.

- Корпусът и капака на фланшовите Т филтри трябва да бъдат изработени от сферографитен чугун GGG40(50). Външното покритие трябва да има епоксидно покритие RAL 5015 с минимална дебелина 250 микрона. Филтърната мрежа, болтовете и гайките да са от неръждаема стомана.

    - Сферични спирателни резбови кранове:

Корпус: месинг CW617N

Уплътнение: PTFE, NBR

Сфера: месингова CW617N

Присъединителна муфа на резба: месингова CW617N

Гайка: поцинкована стомана

Ръкохватка: стоманeна

Изпускател: месингов CW614N

    - Месингови фитинги

Поцинковани компенсатори от чугунена отливка за поцинковани тръби.

Месинговите части трябва да отговарят на БДС EN 1254-3:2001 Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи или еквивалент. Резбата трябва да отговаря на ISO 7/1:1994 или еквивалент.

    - Свободни фланци и глухи фланци

Свободните фланци трябва да са изработени от стомана и да осигуряват бърз и лесен монтаж и най–ефективно решение при необходимост от направа на фланшова връзка. Така полученото фланшово съединение трябва да осигурява защита срещу плъзгане (срязване) и същевременно да гарантира уплътнения и водоплътност.

Фланците и отворите са по ISO 7005-2 (БДС ЕN 1092-2:1997 DIN 2501) или еквивалент.

Уплътнители за фланци съгласно БДС ЕN 1514 или еквивалент

- ВЪЗЛАГАНЕ НА РАБОТА

Възложителят възлага на Изпълнителя съответната работа по договора, чрез Възлагателно писмо.

Във Възлагателното писмо Възложителя указва:

- Датата, на която Изпълнителя следва да има готовност за започване на СМР. Тази дата не може да е по-рано от 5 (пет) работни дни считано от датата на изпращане на Възлагателното писмо.

- Срокът за изпълнение на работитесъгласно График за изпълнение на СМР от Техническото предложение на Изпълнителя.

- Срокът за изпълнение на  СМР започва да тече  от датата посочена във Възлагателното писмо.Срокът за изпълнение включва изпълнението на всички дейности, предвидени по проект, както и довършителните и възстановителни дейности.

Изпълнителят трябва да разполага с копие от Възлагателното писмо и одобрения Технически проект на обекта.

- График за изпълнение на работите

Преди започване на строително-монтажните работи Изпълнителят представя за съгласуване на Контролиращия служител „График за изпълнение на работите“ по дати, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателното писмо В случай, че Изпълнителят не представи такъв график в указания срок, Изпълнителят подлежи на санкция съгласно чл.1.12. от Раздел В: „Специфични условия на договора”.

Графикът за изпълнение на работите трябва да включва изпълнението на всички дейности, предвидени по проект, както и довършителните и възстановителни дейности.

- ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ПЛОЩАДКАТА

  - Право на достъп и поддържане на площадката

Възложителят дава на Изпълнителя правото на достъп до обекта, в рамките на срока за изпълнение на договора.

Изпълнителят ограничава действията си в рамките на площадката на обекта и в рамките на всички допълнителни площи, които може да бъдат предоставени от Възложителя като работни площи. Изпълнителят предприема всички необходими предпазни мерки за задържането на строителната си механизация и персонала в рамките на площадката и на тези допълнителни площи, без да ги допуска в съседна земя.

По време на изпълнението на обекта, Изпълнителят трябва да поддържа площадката свободна от всички излишни препятствия.Изпълнителят трябва да разчиства и премахва от площадката всички останки от разрушени съоръжения и отпадъци, които вече не са необходими.

След приключване на строително-монтажните работи, предмет на договора, Изпълнителят трябва да разчисти и премахне цялата строителна механизация на Изпълнителя, излишните материали, останки, отпадъци и временно строителство. Изпълнителят трябва да остави тази част от площадката и обекта в чисто и безопасно състояние.

Изпълнителят трябва да осигури химически тоалетни за строителните работници и да ги поддържа изправни през цялото време. Изпълнителят е отговорен за изхвърлянето на каналните води и отпадъците в съответствие с Българските екологични норми.

През цялото време трябва да се поддържа висок стандарт на хигиена и чистота на цялата площадка на обекта.

Изпълнителят се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите. Тютюнопушене на обекта не се позволява.

Изпълнителят носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на Констативен акт образец 15.

  - Временни складови бази за материали на Изпълнителя

Разчетите на Изпълнителя трябва да включват осигуряването и впоследствие възстановяването на терени, необходими за временно складиране на материали, както и за тяхната поддръжка и охрана. Всякакви злополуки, загуби или наранявания на хора или имущество, произтичащи от дейността на Изпълнителя по снабдяването с материали/оборудване или при тяхното складиране, са отговорност на Изпълнителя.

  - Отпадъци – депониране

Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство, като  ще се прилагат принципите на разделното събиране на отпадъци според Закон за управление на отпадъците.

Бракувани стоманени изделия и спирателна арматура след демонтажа съществуващия тръбопровод ще бъдат депонирани от Столична община, като Контролиращият служител ще определи площадката, на която материалите ще се съхраняват до извозването им.

  - Електричество и вода

Изпълнителят е отговорен за доставянето на цялото електрозахранване, вода и други услуги, до работното място, като получава правото да ползва за целите на изпълнение на договора електричество, вода и други услуги, с които е зхранена площадката. Изпълнителят трябва, на свой риск и за своя сметка, да осигури апаратура и временна преносни съоръжения и мрежи, необходима за ползването на тези услуги.

  - Служител по безопасността

Изпълнителят осигурява длъжностно лице по безопасност и здраве на строежа, притежаващ подходящата квалификация, удостоверения и документи за извършване на инструктажи, издаване на необходими инструкции за защитни мерки относно изпълненяваните строителните дейности и предотвратяване на инциденти.

  - Опазване на Околната Среда

Изпълнителят трябва да предприеме всички подходящи мерки за да опази околната среда (както на така и извън площадката) и да ограничи щетите и неудобствата за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия.

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

  - Информационни /рекламни/ материали на Възложителя

Изпълнителят се задължава да подпомага утвърждаването на позитивния корпоративен образ на Възложителя и да предава ключовите му послания към клиентите.

Изпълнителят се задължава в двудневен срок от предаването им да монтира на обекта всички пана, табели, стикери и други рекламни материали, предоставени му от Възложителя. Изпълнителят се задължава да осигури в двудневен срок от започване на работите и да монтира на подходящи места на обекта информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ със съдържание и формат определени от Възложителя.

Всички права на собственост върху предоставените информационни материали са на Възложителя. Изпълнителят няма право да използва информационните материали на обекти, които не са му възложени за изпълнение от Възложителя.

Изпълнителят се задължава да не променя по никакъв начин вида и/или съдържанието на информационните материали, предоставени му от Възложителя.

Изпълнителят се задължава да използва предоставените му от Възложителя информационни материали с грижата на добър търговец, както и да не допуска използването им по начин, който би имал негативно отражение върху името на Възложителя.

Информационната табела, изисквана съгл. чл. 157, ал. 5 от ЗУТ се изработва от Изпълнителя по модел, предоставен от Възложителя.

Рекламните материали на Изпълнителя, разположени на строителната площадка не може да надвишават по размер и брой тези на Възложителя.

  - Нанасяне на повреди на съоръжения на други фирми, експлоатационни дружества и/или физически лица

Изпълнителят е отговорен за недопускането на щети по кабели, проводи, тръби и други, за които отговаря „Софийска вода” АД или други фирми, организации и/или физически лица.

Всички щети по съоръжения и/или имущество на други фирми и/или физически лица, причинени от Изпълнителя, са единствено негова отговорност и той заплаща всички разходи, свързани с техния ремонт и/или възстановяване.

Изпълнителят е длъжен до 3 /три/ дни от писмена покана от Възложителя, да заплати на Възложителя и/или посоченото от него юридическо и/или физическо лице всички разходи, свързани с ремонта и/или възстановяването на причинените от Изпълнителя вреди. В противен случай, стойността на ремонта и/или възстановяването се приспада от гаранцията за изпълнение.

  - Мерки за безопасност

Изпълнителят трябва:

- да спазва стриктно изискванията на действащото законодателство, уреждащо здравословните и безопасни условия на труд;

- да се грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на площадката;

- да полага разумни усилия за поддържане на площадката и обекта свободни от ненужни препятствия, за да избегне опасност за тези лица;

- да осигури и поддържа в изправност всички необходими лични предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на договора.

  - Работа в ограничени пространства

Изпълнителят трябва да обърне внимание на опасността при работа в шахти, водните и суха камери, тръбопроводи, както и в други слабо вентилирани зони. Изпълнителят трябва да осигури необходимото оборудване за безопасност, което да се разположи на площадката преди започване на работата.

Изпълнителят е длъжен да спазва НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

В местата, които се квалифицират като ограничено пространство категория „Ограничен достъп”, ще се работи съгласно П-БЗР 4.4.6-3 - Процедура по безопасност и здраве при работа в ограничено пространство - Вътрешнофирмен документ от Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР).

  - Въздуходувна инсталация

Осигуряване на свеж въздух по време на работа да се изпълни съгласно изискванията на част ПБЗ от одобрения проекта и изискванията за безопасни условия на труд.

  - Оборудване за противопожарни нужди

Изпълнителят трябва да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване на пожар, да осигури противопожарно оборудване, необходимо в работната среда, както и да осигури ефективен начин за евакуация в случай на пожар на всеки човек, работещ във или посещаващ обекта по време на строителството и след завършване на работите до приемане на обекта.

  - План за безопасност и здраве

Изпълнителят отговаря за изпълнение на предвидените строителни дейности съгласно нормативните изисвания и указаното в План за безопасност и здраве (ПБЗ), като част от одобрения проект.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИЯ СТРОЕЖ

  - Екзекутивни Документи

Изпълнителят изготвя екзекутивните чертежи върху подложка от одобрения технически проект по всички части и ги предоставя на Възложителя в три екземпляра, преди приемането на обекта с Акт Образец 15.

Екзекутивните чертежи се изготвят в съответствие с инструкции предоставени от Възложителя.

  - Приемане на съоръжението

Обектът се счита за окончателно предаден на Възложителя с подписването на Констативен акт (акт образец 15) за установяване на годността за приемане на строежа без констатирани забележки.

Приемането и въвеждането в експлоатация на строежа се извършва съгласно условията на ЗУТ и съответната подзаконова уредба.

- ГАРАНЦИОНЕН СРОК

  - Гаранционен срок за извършените СМР

Гаранционният срок за извършените строителни и монтажни работи на строежа се определя Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок.

  - Гаранционно обслужване

    - Изпълнителят трябва да осигури гаранционно обслужване на монтираното технологично оборудване, предмет на Договора, като обслужва за своя сметка монтираните съоръжения, реагира в аварийни ситуации, както и подменя за своя сметка всички дефектирали при нормална работа монтирани съоръжения.

    - Гаранционният срок на монтираното оборудване, предмет на Договора е както следва:

- Повдигателно съоръжение – 2 години

- Електрическо оборудване и измервателни уреди – 1 година

- Спирателна арматура, водомер  и водопроводни материали – 3 години, с изключение на описаното в чл. чл. 4.2.2.

    - Гаранционният срок на монтираното оборудване по предходния член, започва да тече от приемането на обекта от Възложителя с Констативен акт обр. 15.

- Гаранцията на оборудването, предмет на договора, е в сила при правилна експлоатация от страна на Възложителя.

- По време на гаранционния срок на оборудването:

- Изпълнителят се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирали части от оборудването, в предварително определен от Контролиращия служител или негов представител срок, съобразен със спецификата на конкретния случай;

- Изпълнителят ще използва само оригинални части на производителя на съответното оборудване;

- Времето за реагиране при аварийни ситуации не може да превишава 24 ч.. Времето за реагиране тече от получаване на обаждане или писмено искане по факс/e-мейл от Контролиращия служител.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

# ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

# ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Посочените в Количествено - стойностната сметка (КСС) от този раздел единични цени, оферирани от Изпълнителя за изпълнение и приети от Възложителя с подписването на договора, трябва да включват всички договорни задължения на Изпълнителя по договора, било подразбиращи се или изрично упоменати.

  - Цените трябва да включват всички разходи и такси при изпълнението на изискванията на Раздел А: „Техническо задание предмет на договора”.

  - Единичните цени са без ДДС, до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.

  - При извозване на строителни отпадъци, Изпълнителят сам предвижда разстоянието и разходите по транспортирането до узаконено депо. В цената се включват всички разходи за транспортиране и такси за пропуски и обслужване на депото.

  - Всички цени, предлагани от Изпълнителя, трябва да са съобразени с изискванията и със стандартите, описани в проекта, както и с изискванията на документацията за участие.

  - На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.

  - Цените ще са постоянни за срока на Договора, освен в хипотезата на чл. 43, ал. 2, т.1 – „в“ и „г“, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

Непредвидени разходи

  - Непредвидени разходи за строително-монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строително-монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на техническия проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

  - Непредвидени разходи се отчитат при окончателно актуване на СМР. С цел признаване на непредвидените разходи, Изпълнителят трябва да представи констативен протокол, обосноваващ непредвидените работи, придружен с отделна КСС и при необходимост други документи. Констативният протокол се подписва от Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и/или авторския надзор. Непредвидени разходи може да се признаят и на база предписание на авторския или строителния надзор.

  - Непредвидени разходи ще се признават до 2% от предложената цена за изпълнение на обекта.

  - Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база единичните цени от КСС. В случай, че в КСС не фигурират единични цени за видовете работи, които следва да се изпълнят като непредвидени, Изпълнителят изготвя анализна цена на база актуален Справочник за цените в строителството, издание на СЕК. Предложената анализна цена се одобрява от Контролиращия служител.

- НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  - На заплащане подлежат само действително изпълнените работи и вложени в обекта материали, измерени и приети с Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР

  - Заплащането на оферираната стойност за изпълнение на обекта и въвеждането му в експлоатация,  ще се извърши по следната схема:

    - Междинни плащания, които са в размер сумарно на  80 (осемдесет) % от стойността на договора (без стойността на непредвидените разходи).

Окончателното плащане е в размер на 20 (двадесет) %  от стойността на договора (без стойността на непредвидените разходи) и се  извършва след завършване на всички работи по обекта и подписване на констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (акт образец 15).

  - От всяко плащане се удържат всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.

  - По време на строителството Изпълнителят е длъжен своевременно да попълва и представя за контрол и проверка Дневници на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкциии протоколи за входящ контрол на продуктите (Приложение 2).

  - Строителният надзор приема етап/част от завършени строителни работи и заверява изготвените от строителя документи и протоколи, удостоверяващи съответствието с проектното решение. Навременното изготвяне на тези документи и протоколи са основание Възложителя да приеме и разплати отчетеното строителство с Протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане видове СМР

  - Срокът за представяне на финалния Протокол за изпълнени и подлежащи на заплащане видове СМР е до 10 дни след цялостно приключване на строително-монтажните работи.

  - Възложителят може да задържи плащането на извършени СМР до доказване на качеството на изпълнение с Протокол или Сертификат от изпитване от акредитирана лаборатория, посочена от Възложителя.

  - След като Протоколът за изпълнени и подлежащи на заплащане видове СМР се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане.

  - В случай, Изпълнителят е обединение, представените от Изпълнителя фактури за плащане на изпълнени работи по договора трябва да бъдат издадени от името на Обединението.

  - Плащането ще се извършва съгласно чл. 6 „Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение” от Раздел Г: „Общи условия на договора за строителство“.

- ТАБЛИЦИ КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

- РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

  - Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,02 % от общата стойност на договора (без стойността на непредвидените разходи) без ДДС за всеки работен ден закъснение от срока за изпълнение на работите, съгласно Графикът за изпълнение от Техническото предложение на Изпълнителя.

  - Максималният размер неустойка за неспазване на срока за изпълнение е 2% (два процента) от общата стойност на договора (без стойността на непредвидените разходи) без ДДС.

  - В случай, че Изпълнителят неоснователно допусне закъснение с повече от 20 работни дни от срока за приключване на СМР на обекта, предмет на договора, ще се приеме, че същият е в продължително и съществено неизпълнение на Договора.

В този случай Възложителя има право едностранно да прекрати Договора и да наложи неустойка по чл. 1.4 от този раздел. В този случай Възложителят, без да се ограничават други негови права, има право да възложи неизвършените работи на трета страна, а направените разходи, произтичащи от това и/или щети, претърпени от Възложителя следствие на неизпълнението на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя.

  - В случай, че Изпълнителят едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора без ДДС.

  - При некачествено или лошо изпълнени СМР, за което Изпълнителят е отговорен, установени в процеса на строителството с подписан Констативен протокол между Възложителя, Изпълнителя и/или Строителния надзор, недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок до 7 дни след подписване на Констативния протокол. В случай, че Изпълнителят откаже да подпише Констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя и Инвеститорския контрол и/или Строителния надзор, като към него се прилага и снимков материал.

  - Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3 000 лева в случай, че откаже да отстрани констатираните недостатъци по предходния чл.1.5. в срок до 7 дни след подписване на Констативния протокол. В този случай Възложителят има право да възложи отстраняването на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя.

  - На Изпълнителя се налагат неустойки в случаите, когато при изпълнение на строително - монтажните работи на обекта се констатира едно или няколко от следните нарушения:

    - Неспазване на изискванията по част „ПБЗ” на проекта, както и на изискванията на договора и вътрешните правила на Възложителя за безопасност по време на работа.

    - Неосигурена/ немонтирана информационна табела.

    - Неосигурено плътно ограждане, обезопасяване и сигнализиране на изкопите при извършване на работите, предмет на договора.

    - Един или няколко работници (служители) на Изпълнителя, изпълняващи СМР на обекта са без подходящо работно облекло, светлоотразителни жилетки и лични предпазни средства.

    - Надвишаване на параметрите на изкопите, предвидени по проект и ПИПСМР.

    - Неизпълнение на одобрения от Възложителя график на строителството или одобреното Техническо предложение (РПОИС).

    - Неосигурена/ немонтирана стълба за влизане и излизане от изкопа.

    - Разполагане на изкопната пръст на разстояние по-малко от 1м от горния ръб на изкопа.

    - Незащитени свободни краища на положените или складирани на обекта тръби, фасонни части и арматури.

    - Не са спазени изискванията  на проекта за укрепване на изкопите.

    - Не са депонирани инертните материали на определените за целта площадки.

    - Непочистен обект от отпадъци и земни маси.

    - Неспазване на изискванията на договора и нормативната уредба за опазване на околното пространство.

    - Липса или неоснователно отсъствие на технически ръководен персонал на строежа.

  - Размерът на неустойките, които ще бъдат налагани на Изпълнителя при констатиране от страна на Възложителя на което и да е от визираните в точки от 1.7.1 до 1.7.14 от този раздел нарушения се определя по следната таблица:

| Точки от Раздел В: Специфични условия на договора | неустойка при 1-вонарушение (лв.) | неустойка при 2-ро нарушение (лв.) | неустойка при 3-то и всяко следващо нарушение (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1.; 1.7.5.; 1.7.6; 1.7.10.; 1.7.14. | 1000 | 2000 | 4000 |
| 1.7.2.; 1.7.3.; 1.7.4; 1.7.7., 1.7.8.; 1.7.9.; 1.7.11; 1.7.12.; 1.7.13. | 500 | 1000 | 1500 |

  - Констатирането на нарушения по чл. 1.7. от този раздел се удостоверява с нарочно съставен Констативен протокол, изготвен и подписан от Строителния надзор и Инвеститорския контрол/Ръководителя проект на обекта, като копие от същия се предоставя за сведение на Изпълнителя. В констативния протокол се посочва срок, в който Изпълнителят трябва да отстрани констатираните нарушения. При отсъствие на една от страните (Строителния надзор и Инвеститорския контрол/Ръководителя проект) към Констативния протокол се прилага за доказателство снимков материал.

  - Наложените неустойки по чл.1.8. от настоящия раздел, не отменят задължението на Изпълнителя да отстрани за своя сметка констатираното нарушение в срока, посочен в Констативния протокол по чл. 1.9., както и задължението му за по - нататъшно спазване на изискванията от съответните части на Работния проект и предписанията на Възложителя.

  - В случай, че констатирано нарушение, за което Изпълнителят е санкциониран, не бъде отстранено в указания срок, то Изпълнителят подлежи на следващата неустойка, съобразно посоченото в чл. 1.8. от този раздел.

  - В случай, че Изпълнителят не предостави в указания срок График за изпълнение на работите след получаване на Разрешение за строеж, Изпълнителят подлежи на неустойка в размер от 100 лева на ден за всеки просрочен ден.

  - При констатиране на повече от пет нарушения по чл.1.7 до чл.1.12 от този раздел, за които Изпълнителя е санкциониран, настоящия Договор ще се счита за едностранно прекратен от страна на Изпълнителя с произтичащата от това неустойка съгласно чл. 1.4 от този раздел.

  - В случай, че Изпълнителя не отстрани недостатъците в работата си, появили се в гаранционните срокове определени в Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и в настоящия договор, в срок от 7 (седем) дни, Възложителят има право да възложи изпълнението на работите на друг изпълнител, като заплатените от Възложителя суми следва да му бъдат възстановени от Изпълнителя по настоящия договор до 3 дни от писмена покана от Възложителя или да се удържат от гаранцията за изпълнение.

  - В случай, че в рамките на гаранционния срок на съоръжението се наложи изпразване на някоя от Водните камери за извършване на ремонтни работи, които са поради некачествено изпълнение на Изпълнителя, загубите на питейната вода са за сметка на Изпълнителя.

  - Неустойките съгласно този раздел се приспадат от дължимите на Изпълнителя суми.

- САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

  - Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  - Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 3 % от стойността на договора.

  - Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение в пълен размер. Гаранцията за изпълнение е с валидност срока на договора и се освобождава след изтичането му.

  - В случай, че неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия  Договор, не могат да бъдат приспаднати от дължими на Изпълнителя суми, Възложителят има право да усвои съответната сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя.

  - В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

  - В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

- РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Съдържание:

Член 	Наименование

- ДЕФИНИЦИИ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- НЕУСТОЙКИ

- ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- ПУБЛИЧНОСТ

- НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

- ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

- ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

- СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

- ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

- ТЕСТВАНЕ

- ГАРАНЦИИ

- ФОРС МАЖОР

- ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

- ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- ПРЕКРАТЯВАНЕ

- РАЗДЕЛНОСТ

- ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Общи условия на договора за строителство

Общите условия на договора за строителство, са както следва:

- ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

  - “Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на Работите, предмет на този договор.

  - “Контролиращ служител” означава лицето, определено от Възложителя, за което Изпълнителят е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

  - “Инвеститорски контрол” означава представител на Контролиращия служител, който ще извършва инвеститорски контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.

  - “Изпълнител” означава физическото или юридическо лице, както и техни обединения, определено в договора и неговите представители и правоприемници.

  - “Отговорно лице” означава лицето, определено от Изпълнителя, за което Възложителят е уведомен и което действа от името на Изпълнителя, и като представител на Изпълнителя за целите на този договор.

  - “Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Изпълнителя, състоящо се от посочените по – долу части, като в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в следния ред:

- Договор;

- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора (вкл. Работен проект и График за изпълнение на работите)

- Раздел Б: Цени и данни;

- Раздел В: Специфични условия;

- Раздел Г: Общи условия;

  - “Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

  - “Цена по договора” означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

  - “Максимална стойност на договора” -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

  - “Срок на договора” означава предвидената продължителност на договора.

  - “Официална инструкция” означава възлагане, чрез което Възложителят определя началната дата на изпълнението на конкретни работи, съобразно Раздел А:  Техническо задание.

  - “Работи” означава строителни и монтажни работи (СМР), описани в Раздел А: Техническо задание.

  - “Обект” означава всяко местоположение (земя, улица, сграда или съоръжение), на който се осъществяват Работите, както и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

  - “Машини и съоръжения” означава всички активи, материали, машини, съоръженията, инструменти и други подобни, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнението на Работите.

  - “Работен проект” означава комплект чертежи, записки и т.н., който се дава на Изпълнителя от Възложителя за изпълнението на работите, предмет на настоящия договор. Работният проект е неразделна част от Раздел А: Техническо задание.

  - “График за изпълнение на работите” е планът за изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, съгласно Работния проект. Графикът за изпълнение на работите се представя в предложението на Изпълнителя или съобразно уговореното в Раздел А: Техническо задание.

  - “Системи за безопасност при работа” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите, предмет на договора.

  - “Начална дата на изпълнение на работите” означава денят на подписване на Образец №2 съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква, датата на заверка на заповедната книга.

  - “Срок за изпълнение на Работите” означава периодът от Началната дата на изпълнение на Работите до Цялостно приключване на Работите. Срокът на изпълнение на работите се измерва в работни дни, освен ако не е уговорено друго.

  - “Цялостно приключване на Работите” означава, подписването на Акт 16, когато законът предвижда съставянето на такъв акт  или с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от Възложителя.

  - “Неустойки” означава санкции или обезщетения, които ще бъдат налагани на Изпълнителя в случай, че работите не са изпълнени в съответствие с изискванията, установени в договора и действащата нормативна уредба.

  - “Строителен надзор” означава лице или фирма за строителен надзор, на които “Софийска вода” АД е възложило да контролира изпълнението на обекта съгласно чл.166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

  - “Заповедна книга на строежа” съгласно Приложение №4 на Наредба №3 от 31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Заповедната книга на строежа се съставя, попълва и подписва от лицето, упражняващо строителен надзор, или от Технически ръководител на Изпълнителя за строежите от пета категория. Същата се представя на органа, издал разрешението за строеж за заверка и регистрация.

  - “Гаранция за изпълнение” означава паричната сума или банковата гаранция, която Изпълнителят предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При изпълнение на условията на настоящия договор, Възложителят възлага на Изпълнителя да изпълнява работите за срока на договора срещу заплащане на договорната цена.

  - Всяка страна приема, че този договор представлява цялостното споразумение между страните

  - Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

  - Номерът и Датата на влизане в сила на договора следва да се цитират във всяка релевантна кореспонденция.

  - Заглавията в този договор са само с цел препращане и не следва да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, до които се отнасят.

  - Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано OK) на адресата.

  - Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер, използвани за кореспонденция, при най-ранна възможност, но не по-късно от четиридесет и осем (48) часа след такава промяна.

  - Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое от условията на настоящия договор не трябва да се приема като отмяна на съответното условие или на правото да се прилагат всички условия на настоящия договор.

  - Приема се, че на Изпълнителя са известни всички негови нормативно установени отговорности съгласно българското законодателство, по повод изпълнението на Работите. Отговорности или разходи, възникнали в резултат на сключването на договора се приема, че са включени в договорната цена.

  - Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

  - Ако Изпълнителят изпълни Работи, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може по собствено усмотрение да откаже да приеме тези Работи и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да представи на Изпълнителя възможност да повтори изпълнението на неприетите Работи преди да потърси други изпълнители.

  - Изпълнителят се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Изпълнителя и/или негови подизпълнители при или по повод строителството.

  - Никоя клауза извън чл.8 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане на срока или прекратяване на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Изпълнителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

  - Изпълнителят ще изпълнява Работите точно и с грижата на добър търговец, като ползва в максимална степен познанията си и тези на подизпълнителите си, за да осигури използването на най-ефективни и ефикасни средства за работа.

  - Изпълнителят следва да предприеме необходимото изпълнените Работи да отговарят на поетите задължения и гаранции за качество, както са посочени в договора.

  - През срока на договора Изпълнителят ползва така своя персонал, време и способности, както е необходимо за точното изпълнение на задълженията му по договора.

  - Изпълнителят се задължава да спазва инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.

  - Изпълнителят извършва работите съгласно изискванията на договора, а когато те не са подробно описани, по начин, приемлив за Възложителя.

  - Изпълнителят поставя подходящи условия в договорите си с подизпълнители, когато е допуснато използването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на Работите, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

  - Изпълнителят спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

  - Изпълнителят представя фактури за плащане съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

  - Изпълнителят е длъжен преди влагането в конкретния строеж, в срок указан от Възложителя, да предостави на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на използваните от него материали.

  - Изпълнителят се задължава при и във връзка с изпълнението на Работите по настоящия договор да събира, извозва и депонира получените отпадъци при стриктно спазване на действащото законодателство.

  - Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

  - Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Изпълнителя. Възложителят може да заменя Контролиращия служител през срока на договора по свое усмотрение.

  - Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Изпълнителя.

  - Освен ако не е изрично уговорено в договора, Контролиращият служител не може да променя условията по договора или да отменя някое от задълженията на Изпълнителя по договора.

  - Контролиращият служител определя Инвеститорски контрол, като писмено уведомява Изпълнителя за това.

  - Инвеститорският контрол няма правомощие да:

    - отменя, което и да е от задълженията на Изпълнителя по договора.

    - поръчва изпълнението на допълнителна работа, включваща допълнително заплащане на Изпълнителя.

  - Инвеститорският контрол осъществява срещи с Изпълнителя, за да обсъди с него изпълнението на договора.

  - В случай, че Инвеститорският контрол констатира отклонения от Работния проект, той информира писмено Строителния надзор, след което Инвеститорският контрол, ДНСК и Строителният надзор имат право да прекратят изпълнението на работите. Заповедта за прекратяване ще бъде записана в Заповедната книга на строежа.

  - Възложителят си запазва правото да отмени извършването на работи или на всяка незавършена част от тях, ако изпълнението и приключването на тези работи не е извършено в договорните срокове и ако е необходимо, да възложи изпълнението на тези работи на друг Изпълнител, като задължи Изпълнителя с всички възникнали допълнително разходи, но без да ограничава други права на Възложителя спрямо Изпълнителя.

- НЕУСТОЙКИ

  - Неустойките за забава за извършване и предаване на СМР и некачествено изпълнение на СМР, предмет на договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

- ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  - Контактите между Възложителя и Изпълнителя по повод на ежедневното изпълнение на Работите се осъществяват между Контролиращия служител и/или Инвеститорския контрол и Изпълнителя.

  - Плащане се извършва по искане на Изпълнителя след  приключване и приемане изпълнението на Работите, предмет на този договор.

  - Искането за плащане трябва да бъде придружено от Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, включващ съответните доказателства: актове за скрити работи, констативни протоколи, протоколи от проби (изпитвания) и др., доказващи качественото изпълнение на строежа – приети и подписани от Инвеститорски контрол и съответния Строителен надзор. Протоколът за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР се адресира до Възложителя и се предоставя за одобрение от Инвеститорския контрол.

  - След получаване на Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР, Инвеститорският контрол проверява данните в него не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаването. Възникнали въпроси се разрешат между Контролиращия служител или Инвеститорския контрол и Изпълнителя преди съставянето на следващия Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР.

  - След като протоколът се подпише от двете страни без възражения, Изпълнителят издава коректно съставена фактура в петдневен срок от възникване на основанието за плащане съгласно документите, потвърждаващи изпълнението на работите.

  - Възложителят превежда на Изпълнителя дължимата сума до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на коректно съставената фактура на Изпълнителя, представена в отдел “Финансово-счетоводен” на Възложителя.

  - Възложителят  може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него в случай, че има основания за това.

  - Всички суми, платими по договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към сумите.

  - Възложителят не предоставя авансови плащания по този договор.

  - Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно уговореното в Раздел В: „Специфични условия на договора”.

- ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  - Извън права на Изпълнителя или трети лица, съществуващи преди подписването на договора, Работният проект, включващ чертежи, обяснителни записки и други резултати, следствие от работата по договора, включително изобретения, става собственост на Възложителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

  - Всяко изобретение, проект, откритие, полезен модел или подобрение в процедурите, направени от Изпълнителя или негови служители по време на изпълнението на договора с Възложителя или отнасящи се по какъвто и да е начин към дейността на Възложителя, или биха могли да бъдат използвани от Възложителя, следва да бъдат предоставени на Възложителя като негова собственост. Изпълнителят следва веднага да съобщи на Възложителя и да му предостави цялата необходима информация по повод на направата на такова изобретение, проект, откритие, полезен модел, или подобрение.

  - Изпълнителят следва да отбелязва или да осигури отбелязването на правата на интелектуалната собственост на Възложителя, както следва: “Собственост на “Софийска вода” АД ............(дата)”.

  - Ако бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят оказва необходимото съдействие при регистрирането на интелектуалната собственост, независимо в коя държава, за сметка на Възложителя, и предприема всичко необходимо така, че правата на интелектуална собственост да са за Възложителя. В случай, че се наложи и бъде поискано от Възложителя, Изпълнителят следва да предприеме всички действия за прехвърлянето на право на интелектуална собственост на Възложителя, като възможността на Възложителя да ползва обектите на такава собственост следва да е неограничена.

  - Правото на интелектуална собственост върху компютърна програма, проект за такава или друг софтуерен обект на интелектуална собственост, изготвен от Изпълнителя, негови служители, или подизпълнители за Възложителя по този договор, се прехвърля върху Възложителя при получаването от Изпълнителя на плащането по договора и от този момент Възложителят отговаря за предприемането на всички стъпки за защита на правата на интелектуална собственост, както Възложителят намери за добре.

  - Разходи, направени от Изпълнителя и предварително одобрени от Възложителя в изпълнение на чл.7.4 и чл.7.5, следва да се възстановят от Възложителя.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  - Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

  - Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

  - В случай, че Възложителят поиска, Изпълнителят прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители  да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя

- ПУБЛИЧНОСТ

  - Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Изпълнителят не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

  - Информация до обществеността. Изпълнителят трябва да предоставя чрез табло с информация съгласно изискванията на Възложителя.

- НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

- Преди започване на изпълнение на работите или на някоя част от изпълнение на работите Изпълнителят уведомява за това Контролиращия служител или Инвеститорския контрол на Възложителя и подписва декларация, че е запознат с приложимите вътрешни правила на Възложителя, ако има такива, и ще ги спазва в процеса на работата си.

- ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

  - Приема се, че Изпълнителят се е запознал и приел условията на достъпа и другите комуникации към даден обект, неговия размер, рисковете от наранявания и увреждане на собственост на или около обекта, както и на живеещите около обекта лица, условията, при които ще бъдат изпълнявани работите, условията на труд, местата за получаване на материали и друга информация, необходима на Изпълнителя за осъществяване на работите на този обект.

  - Изпълнителят няма право да търси допълнителни плащания поради неправилно възприемане на условията на обектите или на основание, че не му е била предоставена точна информация от Възложителя или негови служители или че не е успял да получи правилна информация, или да предвиди възникването на някакви условия, които да повлияят на работата му. Изпълнителят няма право да търси увеличаване на възнаграждението и/или освобождаване или намаляване на отговорност и/или освобождаване от някое от задълженията му по договора на същите основания.

- ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ПЛАН ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

  - Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта (обектите), на които се извършват работите, за да провежда инспектиране или по други причини.

  - Възложителят има право да провежда инспекция на работите, и има право да не приеме извършени работи, в случай, че има основание да счита, че те не отговарят на договора. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимия за това достъп.

  - Изпълнителят предприема необходимите действия оторизираните му служители да не навлизат в части от обекта, където не е необходимо, и да ползват посочените от Възложителя пътища, маршрути, подстъпи и др.

  - Освен ако страните не се договорят друго, Изпълнителят отговаря за служителите си относно храна, почивки, осигуряване на лични предпазни средства и др.

  - Изпълнителят осигурява за своя сметка всичко необходимо за Работите, освен ако писмено не е уговорено друго. Въпреки това, Изпълнителят може с предварителното съгласие на Възложителя и съответните доставчици на комунални услуги да ползва електричество, вода, газоснабдяване и др., когато е необходимо за предоставянето на работите. Рискът от ползването на такива комунални услуги е за Изпълнителя.

  - Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени от промени в налягането, качеството, прекъсване или спиране на такива предоставяни комунални услуги. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите му съоръжения за ползването на такива комунални услуги и отговаря за щети, нанесени от ползването им от него.

  - Изпълнителят осигурява за собствена сметка и риск доставката, разтоварването и извеждането от обекта на цялата необходима му апаратура, машини и съоръжения и материали. Освен ако страните не се споразумеят друго, Изпълнителят е отговорен за стопанисването, поддръжката, охраната и др. на такива машини и съоръжения, както и за извеждането им от обекта, като трябва да го остави почистен на края на всяко свое посещение.

  - Изпълнителят се задължава в процеса на изпълнение на работите да не се пречи или възпрепятства дейността на Възложителя или на друг изпълнител или да не се пречи на правата на трети лица да ползва дадени обекти, освен ако подобно възпрепятстване е неизбежно. В този случай Изпълнителят предприема необходимото възпрепятстването да е минимално.

  - При извършване на работите Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо да няма смущения на плана за временна организация на движението. Този план - одобрен от компетентните органи- е част от Инвестиционния проект и се предоставя от Възложителя. Изпълнителят трябва да инсталира сигнални знаци в съответствие с плана.

  - Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обектите, съгласно действащото българско законодателство: ограждане, маркиране, сигнализиране при изкопни и други работи.

- ПРЕДОСТАВЕНИ АКТИВИ

  - В случай, че Възложителят предоставя Машини и съоръжения на Изпълнителя, те остават собственост на Възложителя. Изпълнителят поддържа тези Машини и съоръжения в добро състояние съгласно добрата търговска практика. Изпълнителят може да използва тези Машини и съоръжения само и единствено за изпълнението на договора. Вреди на тези Машини и съоръжения, причинени от недобро стопанисване от Изпълнителя, се поправят за сметка на Изпълнителя.

  - Изпълнителят отговаря за всички Машини и съоръжения, предоставени му за обслужване и поддръжка от Възложителя, от момента на доставка до приемането им обратно от Възложителя. Изпълнителят за своя сметка застрахова тези Машини и съоръжения за всички застрахователни рискове за периода, в който отговаря за тях. Възложителят може във всеки един момент след сключването на настоящия договор да провери тази застрахователна полица и да поиска доказателства за плащането на застрахователните вноски.

- СЛУЖИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  - Изпълнителят осигурява компетентен персонал за изпълнение предмета на договора. Възложителят може да инструктира този персонал. Инструкции, получени от служителите на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор, са обвързващи за Изпълнителя.

  - Възложителят има право да поиска удостоверение за компетентността на лицата, наети от Изпълнителя за извършване на работите.

  - Възложителят има право да отхвърли участието на даден служител или представител на Изпълнителя при изпълнението на работите на даден обект или друго място в случай, че той/ тя наруши трудовата дисциплина, прояви небрежност или некомпетентност. От този момент Изпълнителят не може да ползва това лице при изпълнението  на работите и не може да го включи отново освен със съгласието на Възложителя. Прилагането на този член не може да бъде причина за забава или неизпълнение на работите съгласно договора.

  - Извършването на заваръчни, огневи и други опасни работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от възложителя /ръководителя на обекта на чиято територия се извършва работата.

  - Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества изправни и проверени пожарогасителни средства.

- УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

  - За всички трудови злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ включително и на трети лица, Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Контролиращия служител, който уведомява отдел БЗР на Възложителя, чийто служители имат право на достъп и следва да им бъде оказвано пълно съдействие при констатиране и документално обработване на инцидента.

  - Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на Контролиращия служител.

- ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

  - Всяка информация, притежавана от или на разположение на Изпълнителя, която се отнася до потенциални опасности във връзка с транспорта, оперирането или използването на доставени материали се предоставя веднага на Възложителя.

  - Изпълнителят представя подробности за всякакви рискове за служителите, произтичащи от специфичното използване на материалите, които се доставят на Възложителя или които се ползват от Възложителя във връзка с изпълнението на работите.

  - Изпълнителят изготвя и предоставя инструкции за безопасното ползване на материалите, които се доставят на Възложителя и се ползват от Изпълнителя или негови подизпълнители на обектите. Инструкциите включват най-малко следното:

    - информация за опасностите от ползваните материали;

    - оценка на риска при ползването им;

    - описание на контролните мерки, които следва да се вземат;

    - подробности за необходимо предпазно облекло;

    - подробности за максималните ограничения за излагане на въздействие от материалите;

    - препоръки за следене на здравето;

    - препоръки относно типа, поддръжката, почистването, тестването на дихателните и вентилационни съоръжения;

    - препоръки за боравене с отпадъците, включително депонирането им.

  - Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват след издаване на разрешения по Закона за здравето, издадено на Изпълнителя от компетентния орган преди започване изпълнението на работите на съответния обект. Изпълнителят е длъжен да предприеме необходимите мерки за получаване на информация от собственика на обекта или от Възложителя, за да определи материалите, за които се предполага, че съдържат азбест.

  - Изпълнителят е длъжен преди започване на работите на съответния обект да уведоми дирекция ”Областна инспекция по труда” и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве на територията на която се намира обектът, за дейностите, при който работещите може да бъдат експонирани на прах от азбест.

  - Изпълнителят е длъжен да определи мерките за осигуряване на защита на работещите при премахване или ремонт на строежи, когато се очаква превишаване на граничната стойност на концентрация на азбестови влакна във въздуха, независимо от приложените превантивни технически мерки за ограничаване концентрациите на азбест във въздуха. Мерките включват, без да се ограничават до:

    - Осигуряване на подходящи дихателни и други лични предпазни средства, които трябва да се използват по предназначение;

    - Поставяне на предупредителни знаци, които посочват, че е възможно превишаване  на граничната стойност, определена в нормативните документи;

    - Недопускане на разпространението на прах, получен от азбест или азбестосъдържащи материали, извън помещенията или мястото на извършване на дейността.

  - Изпълнителят е длъжен да осигури обучение за своите работници и/или служители, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, които съдържа азбест преди започване на работа и периодично на всеки три години.

  - Изпълнителят е длъжен да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от мястото на работа до съответното депо за опасни отпадъци, както и да осигури разделно съхраняване, изпиране и почистване на работното и защитното облекло на работниците и/или служителите си.

  - Информацията, която Изпълнителят предоставя във връзка с горното, се изпраща преди започване на изпълнението на работите на даден обект.

- ТЕСТВАНЕ

  - Възложителят може да поръча на Изпълнителя да извършва тестове на всяка част от Машините и съоръженията или на всяка част от работите, извършвани по настоящия договор или доставените от Изпълнителя материали, за сметка на Изпълнителя.

  - В случай, че тестовете бъдат неправомерно забавени от страна на Изпълнителя, Възложителят може да извести Изпълнителя да ги направи в 7-дневен срок от получаване на писменото известие. Изпълнителят трябва да извърши тестването в срок от посочените 7 (седем) дни. Ако Изпълнителят не направи тестовете за това време, Възложителят може да ги извърши за сметка на Изпълнителя и стойността им ще бъде удържана от възнаграждението, дължимо на Изпълнителя.

  - В случай, че част от оборудването или част от работите не издържат тестването, то ще бъде повторено в допълнително определен от Възложителя срок при същите условия. Всички разходи на Възложителя от повторното извършване на теста ще бъдат удържани от възнаграждението на Изпълнителя.

- ГАРАНЦИИ

  - Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените Работи и на завършения строителен обект, предмет на този договор, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

  - В случай на некачествено изпълнение, за което Изпълнителят е отговорен, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителя писмено. Изпълнителят трябва да отстрани последиците от некачественото изпълнение в седемдневен срок от получаване на уведомлението или ако това обективно не е възможно, да обоснове писмено защо не е възможно да се отстранят.

  - Ако Изпълнителят не отстрани последиците от некачественото изпълнение в предписания срок или не обоснове обективната невъзможност да ги отстрани, Възложителят има право да поиска друг изпълнител да ги отстрани (или Възложителят да ги отстрани за своя сметка) и да приспадне направените разходи от гаранцията за изпълнение.

- ФОРС МАЖОР

  - При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

  - Изпълнителят или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

- ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАНЕ

  - Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод извършване на дейностите, предмет на този договор, както следва:

    - Нараняване или смърт на някое лице - служител на Възложителя, служител на Изпълнителя или наето от него лице или на трети лица, намиращи се в границите на обекта;

    - Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица, намиращи се в границите на обекта.

- Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

  - Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора за рисковете  професионална отговорност за вреди, причинени на други участници при предоставянето на услугите и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействие при или по повод изпълнение на задълженията му по договора, съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията.

  - Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

- ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  - Изпълнителят, след сключване на Договора, не може да прехвърли към подизпълнител цялостното или частично изпълнение на доставки без писменото съгласие на Възложителя.

  - Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на работите, включително и за тези, извършени от подизпълнителите.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ

  - Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Изпълнителя при следните обстоятелства:

    - ако Изпълнителят и/или служителите на Изпълнителя виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

    - ако за Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност.

  - Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

  - В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя.

  - Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.

  - Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

  - Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна се задължава да върне на другата предоставените информация, материали и друга собственост.

  - При изтичане или прекратяване на договора Изпълнителят се задължава да съдейства на нов изпълнител за поемане изпълнението на работите, съгласно инструкциите на Възложителя. Направените от Изпълнителя разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

- РАЗДЕЛНОСТ

- В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение

- ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРЕДСТАВЯНЕ НА Кандидата

- 1.Наименование:_______________________________________

- 2. Адрес за кореспонденция: ________________________________

- 3. Телефон: ___________ Телефакс: ____________ E-mail: ___________

- 4. ЕИК /Булстат: _____________________________________

- 5. Друга идентифицираща информация (в съответствие със законодателството на държавата ____________________________

- 6. Допълнителна информация:

- Банкова сметка (посочването е задължително, в случай че гаранцията за участие е под формата на парична сума)

- IBAN: _______________________________________________

- BIC: ____________________________________________________

- Обслужваща банка: ______________________________________________

- Дата: _____________                                 _______________________

- (Печат, име и подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаните:

1. .........................................................................................,

(трите имена)

В качеството си на .........................................................................................

( управител, изпълнителен директор,…)

На  ......................................................................................................

(наименование на участника)

2*..........................................................................................,

(трите имена)

В качеството си на .........................................................................................

( управител, изпълнителен директор,…)

На  ......................................................................................................

(наименование на участника

Във връзка с участието в обществена поръчка с предмет …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М :

- Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Представляваният от мен участник /участник в обединение

- Не е обявен в несъстоятелност;

- Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- Не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че представлявания от мен участник е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под разпореждане на съда, и не е преустановил дейността си;

- Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

- Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:

- По т.1 от декларацията ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.2 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.3 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.4 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.5 от декларацията ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.6 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.7 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.8 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.9 от декларацията ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- По т.10 от декларацията ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Декларатори:

Име: ………………………………………………………………..	Подпис : ……………

Име: ………………………………………………………………..	Подпис : ……………

Име: ………………………………………………………………..	Подпис : ……………

Дата: ..............

*При повече на брой представляващи, се добяват предвидените за попълване редове. Всички лица, които представляват участника се посочват и подписват декларацията. При обединения, които не са юридически лица, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Процедура № ТТ00……… за „………………………………..”

След като се запознахме и приехме условията на тази процедура, предлагаме с настоящето да извършим работите, подробно описани в Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, на договорени цени и в съответствие с приложените спецификации, подчинени във всяко отношение на условията на проектодоговора, включително Раздели А, Б, В, Г и Приложенията.

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани Проекто-договора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената тръжна документация по настоящата процедура.

Подпис: ....................................	Дата:....................................	..........

Име : ..........................................................................

в качеството на:	......................................................................................

Надлежно упълномощен да подписва договори и документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за и от името на:

Фирма:......................................................................................................

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- Долуподписаният ...................................................................................... ............................................................................................................, в качеството си на .......................................... на .......................................................... ......................................................................................

- Д Е К Л А Р И Р А М:

Намерение да използвам подизпълнител/и (ДА/НЕ) .........................

Забележка: Моля попълнете информацията по-долу, в случай че ще използвате подизпълнител/и.

При изпълнение на процедура с предмет: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, предвиждам да използвам следните подизпълнители:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка: .......................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................

- Дата: ..............					Декларатор: ...........................

Декларацията се попълва от представляващия(ите) кандидата.

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА

- Долуподписаният......................................................................................, в качеството си на .......................................... на .......................................................... ......................................................................................

- Д Е К Л А Р И Р А М:

че представляваното от мен дружество………………………., не е влизало в комуникация с конкуренти във връзка с участието си в Процедура с № ТТ00……., с предмет: “………………………………………….”, както и че съм осведомен, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренция.

- Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

- Дата: ..............					Декларатор: ...........................

- Декларацията се попълва от представляващия(ите) кандидата.

- ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

- за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

- Подписаният/ата ....................................................................................

- (трите имена)

- данни по документ за самоличност …………………………….................................. ......................................................................................................

- (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

- в качеството си на ……………………………………………................................................ ...........................................................................................................

- (длъжност)

- на .............................................................................................................

- (наименование на участника)

- ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................................................................  – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „..............................................................................................................................................“.

- ДЕКЛАРИРАМ:

- 1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

- 2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

- Декларацията се подписва от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- Долуподписаният.................................................................................................................................................................................................. , в качеството си на .......................................... на..........................................................................................................

- (наименование на кандидата)

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Съгласен съм/не съм съгласен* да подам първоначална оферта  в срок до 5 работни дни от датата на поканата от страна на Възложителя.

- Дата: ..............					Декларатор: ...........................

- *Моля подчертайте „съгласен съм”, в случай, че сте съгласни да подадете първоначална оферта в посочения по-горе срок или „не съм съгласен”, в случай, че не сте съгласни.

- Декларацията се попълва от представляващия(ите)кандидата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата/ 								,

/собствено бащино фамилно име /

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: 			…………………………………………………………………………………...

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ

____________________

Относно: Процедура с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Точка 3 от декларацията се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 						    ДЕКЛАРАТОР: 		_________

Гр.									               /подпис/

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

ДО “СОФИЙСКА ВОДА” АД

БЛАНКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

Процедура № ТТ001417 за: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим”

След като се запознахме и приехме условията на тази процедура, предлагаме с настоящето да извършим работите, подробно описани в Раздел А: „Техническо задание – предмет на договора”, на цени, които са посочени в първоначалната оферта и впоследствие договорени, и в съответствие с приложените спецификации, подчинени във всяко отношение на условията на проекто-договора, включително Раздели А, Б, В и Г и Приложенията.

Тази оферта остава валидна за срок от ...................... дни.

Подпис: ....................................	Дата:  ....................................

Име : ..........................................................................

в качеството на:	.....................................................................

Надлежно упълномощен да подписва договори и документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП за и от името на:

Участник:..................................................................................................

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Долуподписаният ........................................................................................., в качеството си на .......................................... на фирма .......................................................................... във връзка с обекта, предмет на процедура с номер ТТ001417 и предмет „Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим ”,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

- Посетих обектa на дата………………. и съм запознат с особеностите на обектa - подходи, комуникации, разположение и други условия, при които ще бъде изпълнен предмета на горецитираната процедура за възлагане на обществена поръчка.

- Запознах се със строителната документация и няма да предявявам претенции, които да доведат до оскъпяване на строителството.

- Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

- Дата: ..............				Декларатор (подпис): ...........................

- Декларацията се попълва от управителите на фирмата.

- ИНФОРМАЦИЯ

- за лице за контакт за огледи

- на обекта, предмет на процедура с номер ТТ001417

- Огледите на обекта ще се извършват след предварително уточняване с лицето за контакти за осъществяване на оглед: инж. Теменуга Антова – тел. 0885 775 027.

(ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА)

- СПОРАЗУМЕНИЕ

- (представя се преди подписване на договора от избрания Изпълнител)

- Към договор № ........................

- За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на  дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

- На ..................г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда   и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя ....................................................................

- Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

- Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията  на......................................................................................................................................

- /отдел, станция, звено/

- Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №  .............................................

- Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

- От страна на Възложителя:

- Контролиращ служител по договора..........................................................................................

- на длъжност...............................................................................................................................

- От страна на Изпълнителя   ................................................................................................

- на длъжност.......................................................................................................................

  - Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

  - Има сходни на тези на „Софийска вода” АД принципи и политика по опазване на околната среда.

  - Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода” АД посочено в договора.

  - Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

  - При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.

  - В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

  - Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.

  - Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода” АД при поискване.

  - Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода” АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.

  - Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.

  - Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.

  - Разработи  Авариен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.

  - Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.

  - Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канали).

  - Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.

  - При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.

  - За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,

  - Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.

- Възложителя се задължава да:

  - При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците       от дейността на Изпълнителя.

  - При контатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят контативени протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,.

  - Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) отсраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.

  - Възложителят може да поиска (писмено докуметирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

  - При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

- Екип на „Софийска вода” АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

- Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един  за всяка от страните .

- ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

Приложение № 1

П-БЗР 4.4.6-1- Д 1

- Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

| Име и адрес на контрактора: |  |
| --- | --- |

| Лице за контакт: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тел. No: , GSM: E-Mail: |  | Факс No: |
| Предмет на договора |  | Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим” |
| Бр. служители: |  |  |
| 1. ДЕКЛАРИРАМ : |  |  |
|  | Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска. |  |
|  | Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа |  |
|  | Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност. |  |
|  | При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове |  |
|  | Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004 |  |
|  | Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки – (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи във ....и водоснабдителни обекти) . |  |
|  | Брой злополуки през последните две години: - докладвани ................./загуба на време ...................за ..... год. - докладвани ................/загуба на време ....................за ……….год. |  |
| Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора По т. 1 – Карти за оценка на риска на основните професии/длъжности, извършващи дейността По т. 3 - Копие от Удостоверение, че кандидата е вписан в регистъра на ДАМТН за извършване на дейността преустройство и ремонт на повдигателни съоръжения – чл.36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите - Копие от свидетелство и сертификат за заварчик на тръби - Копие от свидетелство за правоспособност на карист - Копие на удостоверение за квалификационна група по електробезопасност - Декларация, че персонала, извършващ дейността е обучен в съответствие изискванията на: - Н-ба № 9 за осигуряване на ЗБУТ при експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи-Приложение № 1 към чл.1, ал.3 /работа в ограничени пространства/обн.Дв, бр.93 от 2004/ - Н-ба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения /обн..Дв, бр.73 от 2010 и т.н./ По т. 6 – Копие от здравни книжки на лицата, които при СМР ще имат пряк контакт с питейна вода Контрактор: Име........................................................................................................................................ Позиция ............................................/ подпис................................../дата .......................... |  |  |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За осигурена  техническа поддръжка,  и проверка на използваните от контрактора  машини и оборудване съобразно предмета на договора

Долуподписаният ........................................................................................................................................

/трите имена/

Представляващ фирма :.............................................................................................................................

Като : .............................................................................................................................................................

Декларирам:

- Използваните  работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.

- Същите са в съответствие на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.

- При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност СЕ СПАЗВАТ  изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието

- При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване СЕ СПАЗВАТ изискванията на действащата нормативна уредба:

  - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

  - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

  - Наредба № 1  за проектиране , изграждане и поддържане на електрически  уредби за ниско напрежение в сгради

  - Правилник за безопасност и здраве  при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

  - Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

- На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е ОСИГУРЕНО техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки,  лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Подпис:

дата............../...........

Приложение №2

П-БЗР 4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № ........................

За съвместно осигуряване на ЗБУТ  при извършване на  дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на “Софийска вода” – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На ..................г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ  се сключи настоящето споразумение между Възложителя – “Софийска вода” АД и Изпълнителя ....................................................................

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията  на ...............................................

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №  ............................................

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора. .........................................................................................

на длъжност...................................................................................................................................

От страна на Изпълнителя   ..........................................................................................................

на длъжност .................................................................................................................................

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол  изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето  настоящото споразумение.

Общи изисквания

- Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа

- Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ както за всички свои работещи на обекта така и на всички останали лица които по друг повод се намират на територията на обекта.

- Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители  и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропусквателен режим

- Възложителят посочва работната площадка и  маршрутите за придвижване на хора и коли на изпълнителя, и издава карти пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.

- Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.

- Забранен е престоя на работници и техника  на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за предвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

- Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.

- На целия персонал на Изпълнителя включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят  провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място уточнено от Възложителя  и в присъствие на техния ръководител.

- При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

- Специфичните правила по безопасност на “Софийска вода” АД дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи трябва да бъдат спазвани от всички, винаги  и по всяко време.

- Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица  съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

- Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват  от  Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и  са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

- Забранено е  консумирането на храна и напитки  на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати

- Изпълнителят осигурява за персонала си и този на подизпълнителите санитарно битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора .

- Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

- Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

- При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

- При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

- Изпълнителят се задължава да  подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

- Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращият служител на Възложителя.

- Трудови злополуки и инциденти

- За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращият  служител на Възложителя и отдел БЗР.

- Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на  контролиращият служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

- Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита  за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване  и допустимите товари.

- Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя  без разрешението му.

- Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

- Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

- Извършването на заваръчни и други огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително получаване на разрешително за това от Възложителя /ръководителят на обекта, на чиято територия се извършва работата /.

- При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

- Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ :                                                    ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

- Списък на приложените документи в плика на заявлението

- Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ)

| № | Наименование на документа | ДА/НЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията); |  |
|  | Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията); |  |
|  | Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; |  |
|  | При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. |  |
|  | Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 (по образец); |  |
|  | Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/; |  |
|  | Оригинал на банкова гаранция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие; |  |
|  | Декларация /по образец/, че Участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; |  |
|  | Декларация относно съгласието на кандидата да подаде първоначална оферта за участие в договаряне в срок до 5 работни дни от датата на поканата от страна на Възложителя (по образец от документацията); |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; |  |
|  | Декларация за оглед на обекта /по образец/. Посещението на обекта ще се осъществи след уточняване на дата и час за извършване на огледа с лицето за контакт, посочено в Информация за лице за контакт за огледи от раздел „Приложения” от документацията за участие. Огледите ще се извършват съгласно вътрешните правила за достъп до обекти на Възложителя и при спазване на правилата на БЗР. Участниците следва да заявят посещение на обекта минимум два работни дни преди желаната дата за извършване на огледа. Непосещение на представител на Участника за извършване оглед на обекта ще доведе до неговата дисквалификация. |  |
|  | Удостоверение от банка или годишен финансов отчет, с които участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс. В случай, че Годишните финансови отчети са публикувани в публичен регистър, Участникът да укаже точния му електронен адрес. |  |
|  | Списък-декларация (по образец) с успешно изпълнени и завършени хидротехнически съоръжения през последните 5 години, считано от датата на подаване на оферта за участие. Списъкът трябва да съдържа информация за всеки от изпълнените обекти. От посочените в списъка обекти, трябва да е видно, че Участникът отговаря на изискването на чл.17.3 и чл.17.4 от Инструкции към участниците. В случай, че в списъка участникът е декларирал изпълнени обекти, от името на обединение или консорциум, в което е участвал, или е бил подизпълнител, участникът следва да посочи пълното наименование на обекта и да декларира конкретната информация за частта от съответния обект, която е изпълнена от него. |  |
|  | За всеки един от обектите от списъка по чл. 18.13 от настоящия раздел, Участникът следва да представи удостоверение/я за добро изпълнение от Възложителя, което/които трябва да съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението на обекта като цяло, както и изпълнен обем и стойност за част: Строително конструктивна и част: Монтажно технологична (тръбопроводи), мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята трябва да съдържат и дата и подпис на издателя, и данни за контакт |  |
|  | Декларация от участника, че е изпълнил монтажни работи на повдигателно съоръжение с товароподемност не по-малка от 1 t. В декларацията се посочва наименование на обекта и неговото местоположение |  |
|  | Списък-декларация (по образец) с наличното основно оборудване, транспортни средства и механизация на Участника за изпълнението на предмета на обществената поръчка, съдържаща информация относно: 18.16.1 Механизацията и транспортни средства по чл 17.6.1 от настоящата инструкция. 18.16.2 Машините и оборудването по чл. 17.6.2 от настоящата инструкция, с описани характеристики. 18.16.3 Посочените в списък-декларацията основно оборудване, транспортни средства и механизация трябва да отговарят на изискванията на чл.17.6 от Инструкции към участниците; |  |
|  | Списък-декларация на квалифицирания инженерно-технически персонал (по образец), които ще бъдат ангажирани при изпълнението на обществената поръчка. |  |
|  | Списък-декларация на основния състав за формиране на строителни екипи (по образец), които ще бъдат ангажирани при изпълнението на обществената поръчка |  |
|  | Копие от удостоверение или декларация от Участника, че в случай че бъде избран за Изпълнител, преди подписването на договора ще се регистрира в Централен професионален регистър на строителя с право да изпълнява строежи от четвърта група, първа категория, като преди подписването на договора ще представи на Възложителя копие от Удостоверението за вписване в Централен професионален регистър на строителя, удостоверяващо правото на Участника/Изпълнителя да изпълнява строежи от четвърта група, първа категория; |  |
|  | Заверено от Участника копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 9001 за изграждане на ВиК мрежи и съоръжения към тях, или еквивалент, издаден от акредитиран орган; |  |
|  | Заверено от Участника копие на валиден сертификат за регистрация по ISO 14001 за изграждане на ВиК мрежи и съоръжения към тях, или еквивалент, издаден от акредитиран орган; |  |
|  | Копие от Удостоверение за обучен персонал или Декларация от Участника, че в случай, че бъде избран за Изпълнител, преди да започне работа по саниране, усилване и защита на бетонните конструкции с продукти и системи, отговарящи на изискванията на проекта, персонала му ще премине обучение при доставчика за работата със съответните продукти. |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в заявлението, попълнен и подписан от Кандидата (по образец); |  |

- Подпис на представителя на фирмата:

- /………………………./

Списък на приложените документи в плик „Предложение за изпълнение на поръчката”

- Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ)

| № | Наименование на документа | Да/Не |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, отговарящо на изискванията на конкурсната документация |  |
|  | Бланка за подаване на първоначална оферта” (по образец); |  |
|  | Списък на документите, съдържащи се в ПЛИК „Предложение за изпълнение на поръчката”, подписан от Участника (по образец) |  |

- Подпис на представителя на фирмата:

- /………………………./

# РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

# ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА