## Sheet1
№ | Описание на стоките | Ед. цена в лева, без ДДС
1 | Изолиращ ъглов спирателен кран с холендрова гайка 1” за присъединяване към хлорни бутилки и G 5/8“ към медна тръба
2 | Спирателен кран 1“ за събирателен фланцови колектор за хлор
3 | Присъединителна медна тръба ф8х1 мм с холендрови гайки G 5/8“ с дължина 2 м.
4 | Присъединителна медна тръба ф10х1 мм с холендрови гайки G 5/8“ – 1“ с дължина 2 м.
5 | Събирателен фланцови колектор с отклонения за присъединяване към 3 бутилки с хлор със съответни спирателни кранове с изолиращ спирателен кран с холендрова гайка 1“ и връзка към медна тръба Ф 8х1 mm с холендрова гайка G5/8“
6 | Събирателен фланцови колектор с отклонения за присъединяване към 4 бутилки с хлор със съответни спирателни кранове с изолиращ спирателен кран с холендрова гайка 1“ и връзка към медна тръба Ф 8х1 mm с холендрова гайка G5/8“
7 | Събирателен фланцови колектор с отклонения за присъединяване към 6 бутилки с хлор със съответни спирателни кранове с изолиращ спирателен кран с холендрова гайка 1“ и връзка към медна тръба Ф 8х1 mm с холендрова гайка G5/8“
7 | Събирателен фланцови колектор с отклонения за присъединяване към 8 бутилки с хлор със съответни спирателни кранове с изолиращ спирателен кран с холендрова гайка 1“ и връзка към медна тръба Ф 8х1 mm с холендрова гайка G5/8“
8 | Събирателен фланцови колектор с отклонения за присъединяване към 2 варела с хлор със съответни спирателни кранове с изолиращ спирателен кран с холендрова гайка 1“ и връзка към медна тръба Ф 10х1 mm с холендрова гайка 1“
9 | Събирателен фланцови колектор с отклонения за присъединяване към 3 варела с хлор със съответни спирателни кранове с изолиращ спирателен кран с холендрова гайка 1“ и връзка към медна тръба Ф 10х1 mm с холендрова гайка 1“
10 | Събирателен фланцови колектор с отклонения за присъединяване към 4 варела с хлор със съответни спирателни кранове с изолиращ спирателен кран с холендрова гайка 1“ и връзка към медна тръба Ф 10х1 mm с холендрова гайка 1“
11 | Хлороуловител вход G5/8“- изход 1“
12 | Хлороуловител вход фланцови 1“ - изход 1“
13 | Вакуумни хлораторни апарати с ротаметър от 4 до 80 g Cl2/h, манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 8/12
14 | Вакуумни хлораторни апарати с ротаметър от 10 до 200 g Cl2/h, манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 8/12
15 | Вакуумни хлораторни апарати с ротаметър от 25 до 500 g Cl2/h, манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 8/12
16 | Вакуумни хлораторни апарати с ротаметър от 100 до 2000 g Cl2/h, манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 8/12
17 | Вакуумни хлораторни апарати с ротаметър от 125 до 2500 g Cl2/h, манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 8/12
18 | Вакуумни хлораторни апарати с ротаметър от 200 до 4000 g Cl2/h, манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 8/12
19 | Вакуумни хлораторни апарати с ротаметър от 500 до 10000 g Cl2/h, манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 8/12
20 | Вакуумен хлораторен апарат с ротаметър от 750 до 15000 g Cl2/h,манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 12/16 или PVC ф20
21 | Вакуумен хлораторен апарат с ротаметър от 1250 до 25000 g Cl2/h,манометър от 1 до 15 bar и свързване вакуум с РЕ шлаух 12/16 или PVC ф20
22 | Автоматичен вакуумен превключвател, с електроконтактен вакуумметър, сферичен моторвентил и светлинна индикация за работеща група съдове
23 | Автоматичен напорен превключвател, с електроконтактен вакуумметър, сферичен моторвентил и светлинна индикация за работеща група съдове
24 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 4-80 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 8/12 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
25 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 10-200 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 8/12 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
26 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 25-500 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 8/12 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
27 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 100-2000 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 8/12 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
28 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 125-2500 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 8/12 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
29 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 200-4000 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 8/12 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
30 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 500-10000 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 8/12 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
31 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 750-15000 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 12/16 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
32 | Вентил за автоматично регулиране дебита на хлора 1250-25000 g Cl2/h пред ежектор с присъединителни входове и изходи за РЕ шлаух 12/16 мм., управляващ сигнал 4-20 mA и ел. захранване 220V, 50 Hz
33 | Предпазен клапан за свръхналягане за вакуумен хлораторен апарат
34 | Ежектор за 0,2 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,7 МРа при работна вода с дебит 0,22 l/s и налягане на входа 1,5 МРа
35 | Ежектор за 0,2 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,15 МРа при работна вода с дебит 0,1 l/s и налягане на входа 0,3 МРа
36 | Ежектор за 0,5 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,05 МРа при работна вода с дебит 0,12 l/s и налягане на входа 0,34 МРа
37 | Ежектор за 2,5 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,05 МРа при работна вода с дебит 0,3 l/s и налягане на входа 0,26 МРа
38 | Ежектор за 2,5 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,05 МРа при работна вода с дебит 0,3 l/s и налягане на входа 0,52 МРа
39 | Ежектор за 4 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,05 МРа при работна вода с дебит 0,3 l/s и налягане на входа 0,42 МРа
40 | Ежектор за 7,0 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,05 МРа при работна вода с дебит 0,44 l/s и налягане на входа 0,8 МРа
41 | Ежектор за 10,0 kg Cl2/h и противоналягане на изхода 0,3 МРа при работна вода с дебит 1,7 l/s и налягане на входа 0,75 МРа
42 | Ежектор за 25,0 kg Cl2/h при работна вода с дебит 12,5 l/s и налягане 0,3 МРа
43 | Мембранен възвратен клапан за директен монтаж на ежектор до 6 kg Cl2/h
44 | Мембранен възвратен клапан за директен монтаж на ежектор до 15 kg Cl2/h
45 | Мембранен възвратен клапан за директен монтаж на ежектор до 25 kg Cl2/h
46 | Хидравлична станция за измерване на остатъчен свободен хлор в хлорираната вода, работеща с пробна вода с минимален дебит 45 l/h и минимално налягане 0,02 МРа
47 | Програмируем микропроцесорен контролер за остатъчен свободен хлор във вода с измервателен обхват от 0 до минимум 1 mg Cl2/l, регулираща функция PID, получаващ сигнал от измервателна амперометрична клетка с платинена/медна комбинация електроди и възможност за управление на електрически вентил за автоматично регулиране дебита на хлор с управляващ сигнал 4-20 mA чрез 2 аналогови входа (по остатъчен хлор и дебит)
48 | Програмируем микропроцесорен контролер за остатъчен свободен хлор във вода с измервателен обхват от 0 до минимум 1 mg Cl2/l, получаващ сигнал от измервателна амперометрична клетка с платинена/медна комбинация електроди и възможност за управление на дозаторни помпи чрез 2 аналогови входа(по остатъчен хлор и дебит)
49 | Инжекционен фитинг за хлорни съединения с възвратен пружинен клапан
50 | Насрещен пружинен клапан за шлаух 4/6, 6/9, 6/12
51 | Филтър за хлор газ до 10 kg/h
52 | Фланшови филтър за хлор с цилиндричен керамичен филтриращ елемент
53 | Спирателен кран с холендрови връзки ф32 с ръчно и ел. задвижване на 24 V
Общо: