ОПИС НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ  (ОПМ)

1. Обяснителна записка

- Kабелен журнал

3. Списък на елементите на табло хлориране ТХ

4. Списък на елементите на табло сигнализация ТС

5. Списък на елементите на табло управление на пробовземна помпа ТУП

6.  Количествена сметка

7. План ситуационен.Трасета на кабелните линии - Чертеж № 1/8

8. ЦДП.План ситуационен.Разположение на съоръженията.Трасета на

кабелните линии - Чертеж № 2/8

9. Табло управление на пробовземна помпа ТУП. Табло сигнализация ТС.

Контролер TOPAX-DX. Схема ел.на връзките. Информация към контролера

в ЦДП–Чертеж № 3/8

10. Хлораторно. Разположение на съоръженията.Трасета на кабелните линии –

Чертеж № 4/8

11.Табло хлориране ТХ. Управление на инсталации за предокисление,дезинфекция

и за допълнително хлориране в Кремиковския водопровод. Схема ел.принципно-

монтажна –Чертеж № 5/8

12.Табло хлориране ТХ Разширителна касета към контролера в в табло ТХО

в хлораторното. Входни и изходни сигнали. Схема ел.принципно-монтажна –

Чертеж № 6/8

13.Табло хлориране ТХ.Разположение на елементите в таблото – Чертеж№ 7/8

14. Табло хлориране ТХ–фасада - Чертеж№ 8/8

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обща част

2.  Управление на технологична линия за предокисление на входящата

непречистена вода и на технологична линия за обеззаразяване /дезинфекция/

на изходящата пречистена вода

3. Управление на технологична линия за допълнително хлориране на входящата

пречистена вода в Кремиковския водопровод

4. Електробезопасност,пожаробезопасност и охрана на труда

5. Условни означения

- Обща част

Настоящият  проект се разработва на основание на поръчка Ком № 42051097/KG3977 от 28.11.2017 г. на „Софийска вода”АД с приложено задание за проектиране. Изборът на технически средства за контрол и управление е съобразен с изискването да се използват наличните резервни.

Настоящият  проект е разработен въз основа на предоставени ситуационен план, архитектурен чертеж на помещението на ЦДП и разположението на технологичното оборудване, дадено в Част „Технологична и В и К”.

При разработването на проекта са използвани :

-   Наредба № 3 за Устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – ДВ, бр.  90 и 91/2004 г. ;

- Наредба № 1/27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддръжка на ел.уредби за н.н. в сгради– ДВ, бр. 46 от 18.06.2010 г.;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.- ДВ, бр. 96 от 2009г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ;

- Фирмена документация на SCHNEIDER Electric, Lutz-Jesco GmbH,TDK-Lambda,WAGO,Finder,Delta Instrument

и друга документация и  нормативни документи.

Изборът на технически средства и елементи е от водещи фирми с доказано качество и надеждност на продукцията при най-добро съотношение качество/цена.

Символните буквени означения в чертежите в голямата степен съответстват на физическите величини или елементи, което създава удобство при поддръжка и ремонти.  Условните означения са описани подробно в края на проекта.

2.Управление на технологична линия за предокисление на входящата

непречистена вода и на технологична линия за обеззаразяване /дезинфекция/ на изходящата пречистена вода

И двете технологични лини са предназначени да осигурят оптимално дозиране на хлор в съответствие с дебита на водата,постъпваща в ПСПВ „Панчарево”.Новите технологични линии ще се използват при дебит на водата,значително по-малък от този,за който са проектирани старите системи за управление.Новите линии,както и старите ще се управляват в автоматичен режим от контролера в табло ТХО в хлораторното.Превключването на работата от старата към новата инсталация ще се извършва от диспечера в съответствие с дебита на постъпващата в ПСПВ „Панчарево”вода. Дебитът на водата и измерване на остатъчния активен свободен хлор ще се осъществява от съществуващите прибори както за  съществуващите,така и за новите инсталации.

  - Технологична линия за предокисление на входящата непречистена вода

Системата за управление на технологичната линия за предокисление е комплектована от следните технически средства:

- табло хлориране ТХ;

- непрекъсваемо ел.захранване /UPS/ за табло ТХ – Back-UPS CS /BK650EL/

- електромагн.вентил /спирателен кран/ за работна вода Georg Fischer;

- регулиращ вентил за хлор Jesco С7700;

- електроконтактен манометър AUSTA тип 12MT1001EKR.

За управление на инсталацията е разработено табло хлориране ТХ. Външният вид на таблото е показан на  Чертеж №8. Принципно-монтажната ел.схема е дадена на Чертеж№5 и Чертеж №6.

В ръчен режим инсталацията се управлява с органите за управление на фасадата на таблото. За удобство при работа в ръчен режим,положението на регулиращия вентил за хлор се дава в проценти на прибор с барграф - Чертеж №7.

За работа на инсталацията в автоматичен режим е необходимо разширение на конфигурацията на съществуващия в табло ТХО контролер. За целта се предвижда добавяне на нови модули към контролера:

- аналогов 4-входен модул 4-20 mA  /необходими 3 входа/;

- цифров 16-входен модул 24 V DC;0,5A  /необходими 15 входа/;

- цифров 16-изходен модул /външно захранване 24 V DC, товар за всеки изход – бобина на реле с консумация 2 W.

Новите модули се поставят в разширителна касета втабло хлориране ТХ.

Информацията за всеки вход и изход е дадена на Чертеж №6. Алгоритъмът на управление на инсталацията е същият,както на съществуващата система за управление. Промяна се налага само в програмата за управляващо въздействие към дозиращия вентил за хлор, което вместо с унифициран сигнал 4-20 mA, ще бъде с релета – отваряне/затваряне. Това се налага от наличните вентили за хлор с релейни входове за управление. Обратна връзка за положението на регулиращия орган вместо от потенциометър ще бъде унифициран сигнал 4-20 mA.

2.2.Технологична линия за обеззаразяване /дезинфекция/ на изходящата пречистена вода

Системата за управление на технологичната линия за дезинфекция е комплектована от следните технически средства:

- табло хлориране ТХ /едно и също за всички нови инсталации/;

- електромагнитен вентил /спирателен кран/ за работна вода Georg Fischer;

- регулиращ вентил за хлор Jesco С7700;

- електроконтактен манометър AUSTA тип 12MT1001EKR  .

Работата на инсталацията в ръчен и автоматичен режим е аналогична на описаната прди това в т.2.1.

3 Управление на технологична линия за допълнително хлориране на входящата пречистена вода в Кремиковския водопровод            .

Системата за управление на технологичната линия за допълнително хлориране в Кремиковския водопровод е комплектована от следните технически средства:

- табло хлориране ТХ едно и също за всички нови инсталации/;

- електромагн.вентил /спирателен кран/ за работна вода Georg Fischer;

- регулиращ вентил за хлор Jesco С7700;

- електроконтактен манометър AUSTA тип 12MT1001EKR ;

- пробовземна помпа 650 W,220V –Wilo;

- мулти-процесорен контролер Jesco тип TOPAX DE-7

Управлението на инсталацията в автоматичен режим се извършва в следния ред:

- проверява се избрания режим на работа-ръчен/автоматичен-трябва да е избран автоматичен;

- включва се пробовземната помпа;

- отваря се електромагнитния вентил ЕМВ за работна вода;

- изчаква се определено време,необходимо за пълно отваряне на ЕМВ /зависи

от доставения и монтиран на инсталацията/;проверява се сигнала от контактния манометър;при достигнато налягане на работната вода се продължава,при липса на достатъчно налягане – авария;

-   по зададена стойност на остатъчния свободен активен хлор, измерената стойност на дебита и на  остатъчния свободен активен хлор се управлява регулиращия вентил за хлор по PI закон. Обратна връзка - по положение на регулиращия вентил –

4-20 mA.  Коефициентите в закона за регулиране Кр и Ти се определят по време на настройка на системата за управление. Управление на инсталацията в автоматичен режим се извършва от контролера в хлораторното. Информация за измерената стойност на остатъчния свободен активен хлор и дебита на водата /смущаващо въздействие в закона за регулиране/ се предават от контролера в ЦДП към управляващия контролер в хлораторното по съществуващата комуникация.От контролера в ЦДП се изпраща информация и за състоянието на пробовземната помпа – работа/авария и обобщена авария от контролера TOPAX.

Към системата за контрол в ЦДП следва да се добави информация за състоянието на съоръженията на новоизградените инсталации,като се разработят нови мнемосхеми и се допълнят аварийните протоколи.

4. Електробезопасност,пожаробезопасност и охрана на труда

Разглежданият в проекта обект е с повишена електроопасност и категория по пожароопасност – Ф5Д.

За защита са предвидени следните мерки :

-  за защита от директен допир до токопроводящи елементи, всички проектирани ел. табла са със степен  на защита IP 54 ;

- всички метални нетокопроводящи части на силовите електрически консуматори да бъдат защитно заземени с отделно жило на тоководящия кабел и да бъдат допълнително заземени към заземителната инсталация на сградата ;

Внимание !   При изключен главен прекъсвач на таблата, на входните им клеми остава захранващото напрежение !

-      за всички консуматори  в проекта са предвидени автоматични предпазители с термична защита от претоварване и бързодействаща електромагнитна защита от късо съединение, избрани съобразно токовото натоварване на потребителите ;

-   захранващите кабели на силовите консуматори са оразмерени по допустимо токово натоварване ;

-съпротивлението на електрическия заземителен контур трябва да се контролира периодично и да бъде съгласно нормите по-малко от  10 Ω;

Специалистите по строежа, монтажа и експлоатацията на съоръженията трябва да бъдат със съответна за дейността квалификация, да бъдат инструктирани и подробно запознати с проекта, електрическите схеми на таблата и фирмената документация на съоръженията. При експлоатация и ремонт да се ползват изправни лични предпазни средства и електрообезопасени инструменти и уреди.

Да се спазват стриктно всички правилници по охрана на труда и други действащи до момента инструкции по безопасност.

Особено внимание да се обърне при електро монтажни работи в монтажната галерия поради наличието на влага и течове.Вмонтажната галерия да се използват само ел.уреди с безопасно ниско напрежение!

При ремонтни дейности електрозахранването задължително да се изключва и да се поставят предупредителни табели „НЕ ВКЛЮЧВАЙ – РАБОТЯТ ХОРА !” и др. подобни.

Декември,2017 г.                                       Разработил :

(инж. Хр. Софиянски)

10.УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

SВ - Главен  прекъсвач-въвод

FВ - Главен автоматичен прекъсвач-въвод

ВХ1,ВХ2,ВХК-Регулиращ вентил за хлор /ВХК-Вентил за хлор Кремиковци

В1,В2,ВК-Вентил /спирателен кран/ за работна вода

КМ1,КМ2,КМК-Електро-контактен манометър

РМ1,РМ2,РМК-Реле за контактен манометър КМ1,КМ2,КМК

ТХ-Табло хлориране

ТЕ-Табло ел.разпределително

ТС-Табло сигнализация

ТУП-Табло управление пробовземна помпа

РР/А1,РР/А2,РР/АК-Реле ръчно/автоматично управление

SP/A1,SPA2,SP/AK-Превключвател за ръчно/автоматично управление

SB1,SB2,SBK-Превключвател за отваряне/затваряне на вентили В1,В2,ВК

SBX1,SBX2,SBXK-Превключвател отваряне/затваряне на ВХ1,ВХ2,ВХК

в ръчен режим

РВ1З,РВ2З,РВКЗ-Реле затворен вентил В1,В2,ВК

НВ1З,НВ2З,НВКЗ-Лампа сигнална за затворен вентил В1,В2,ВК

РВ1О,РВ2О,РВКО-Реле затворен вентил В1,В2,ВК

НВ1ОЗ,НВ2О,НВКО-Лампа сигнална за отворен вентил В1,В2,ВК

BG1,BG2,BGK-Процес-индикатор с барграф

РК1,РК2,РКК-Разклонител на сигнали 1вход 4-20 mA/2 изхода4-20 mA

Пр1,Пр2,ПрК-Преобразувател R/I  0-1 kом/ 4-20 mA

ЗБ1,ЗБ2,ЗБК-Захранващ блок ~220V/=24V/50W

КАБЕЛЕН ЖУРНАЛ

| № по ред | № на кабела | Тип на кабела | Направление |  | Дъл- жина [m] | Начин на полагане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | СВТ3х1,5mm2 | Предпазител в местно захр. табло в ЦДП | Табло сигнализация ТС в ЦДП | 2 | В кабелен канал |
| 2. | 2 | LiYY3х1,0mm2 | Табло сигнализация ТС | Прибор за измерване на хлор TOPAX | 3 | В кабелен канал |
| 3. | 3 | LiYY10х0,75mm2 | Табло сигнализация ТС | Контролер в ЦДП | 15 | В кабелен канал В защитна PVCтръба |
| 4. | 4 | СВТ5х1,5mm2 | Табло сигнализация ТС | Табло управление на пробовземна помпа ТУП | 200 | В кабелен канал В защитна PVCтръба |
| 5. | 5 | СВТ3х2,5mm2 | Местно захранващо табло | Табло управление на пробовземна помпа ТУП | 3 | В кабелен канал |
| 6. | 6 | СВТ3х2,5mm2 | Табло управление на пробовземна помпа ТУП | Пробовземна помпа | 65 | В кабелен канал В защитна PVCтръба |
| 7. | 7 | СВТ3х1,5mm2 | Табло ел.разпредел. в хлораторно | UPS в хлораторното за захр. на табло ТХ | 3 | В кабелен канал |
| 8. | 8 | LiYY3х1,5mm2 | UPS в хлораторното | Табло хлориране ТХ | 2 | В кабелен канал |
| 9. | 9 | LiYY4х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил работна вода предокисление В1 | 25 | В кабелен канал |
| 10. | 10 | LiYY3х07,5mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил работна вода предокисление В1 | 25 | В кабелен канал |
| 11. | 11 | LiYY7х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил за хлор предокисление ВХ1 | 25 | В кабелен канал |
| 12. | 12 | LiYY2х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Контактен манометър предокисление КМ1 | 25 | В кабелен канал |
| 13 . | 13 | LiYY4х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил работна вода дезинфекция В2 | 25 | В кабелен канал |
| 14. | 14 | LiYY3х07,5mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил работна вода дезинфекция В2 | 25 | В кабелен канал |
| 15. | 15 | LiYY7х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил за хлор дезинфекция ВХ2 | 25 | В кабелен канал |
| 16. | 16 | LiYY2х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Контактен манометър дезинфекция КМ2 | 25 | В кабелен канал, |
| 17. | 17 | LiYY4х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил работна вода Кремик.водопр.ВК | 30 | В кабелен канал |
| 18. | 18 | LiYY3х07,5mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил работна вода Кремик.водопр.ВК | 30 | В кабелен канал |
| 19. | 19 | LiYY7х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Вентил за хлор Кремик.водопр.ВХК | 30 | В кабелен канал |
| 20. | 20 | LiYY2х0,75mm2 | Табло хлориране ТХ | Контактен манометър Кремик.водопр.КМК | 30 | В кабелен канал |

- Декември, 2017 г.                                                    Съставил :

- (инж. Хр.Софиянски)

- СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА

- ТАБЛО ХЛОРИРАНЕ ТХ

| - № - по - ред | - Означение | - Наименование | - Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - - | - Шкаф метален за монтаж на стена 800/800/300mm , IP54 | - Schneider - CRN-88/300 |
| - 2. | - - | - Монтажна плоча 600/600mm | - MM-88 |
| - 3. | - SB | - Главен прекъсвач,3p/12A,жълто/черв.ръкохв. | - VCF-02 |
| - 4. | - FВ | - Главен автом. прекъсвач,1р/1A,крива С | - A9F74101 |
| - 5. | - F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7 | - Автоматичен прекъсвач 1р/0,5Акрива С | - A9F74170 |
| - 6. | - ЗБ1,ЗБ2,ЗБК | - Захранващ блок ~220V/=24V,50W | - DPP50-24 - TDK-LAMBDA |
| - 7. | - BG1,BG2,BGK | - Процес-индикатор с барграф, - вх.4-20mA,скала в проценти | - BG 151 - Delta Instruments |
| - 8. | - Пр1,Пр2,ПрК | - Преобразувател 0-1ком/4-20mA | - WAGO - кат.№ 857-809 |
| - 9. | - Рк1,Рк2,РкК | - Разклонител на сигнали- - 1 вход 4-20mAІ/2 изхода 4-20mA | - WAGO - кат.№ 857-423 |
| - 10. | - РР/А1,РР/А2,РР/АК | - Реле с 4 превкл.контакта,бобина ~220V - 3 бр. | - Finder - кат.№ 55.34.8.230 |
| - 11. | - - | - Цокъл за реле с 4 превключващи контакта - 3 бр. | - Finder - кат.№ 94.74 |
| - 12. | - РВ1З,РВ1О,РВ2З,РВ2О, - РВКЗ,РВКО,РВХ1,РВХ2,РВХК,РМ1,РМ2,РМК | - Реле с 2 превкл.контакта,бобина ~220V - 12 бр. | - Finder - кат.№ 40.52.8.230 |
| - 13. | - РО1 до РО9 | - Реле с 2 превкл.контакта,бобина =24V - 9 бр. | - Finder - кат.№ 40.52.9.024 |
| - 14. | - - | - Цокъл за реле с 2 превключващи контакта - 21 бр. | - Finder - кат.№ 95.05 |
| - 15. | - SP/A1,SP/A2,SP/AK, - SB1,SB2,SBK | - Превключвател двупозиционен | - Lovato - 8 LP2T S120 |
| - 16. | - SBX1,SBX2,SBXK | - Превключвател трипозиционен | - Lovato - 8 LP2T S230 |
| - 17. | - - | - Контактен елемент с 1 н.о. контакт | - Lovato - 8 LM2T C10 |
| - 18. | - H1 | - Лампа сигнална жълта ~230V-LED | - Schneider - XB7-EV05M |
| - 19. | - НВ1З,НВ2З,НВКЗ, - НМ1,НМ2,НМК | - Лампа сигнална червена ~230V-LED | - Schneider - XB7-EV04M |
| - 20. | - НВ1О,НВ2О,НВКО | - Лампа сигнална зелена ~230V-LED | - XB7-EV03M |
| - 21. | - - | - Клеми редови 2,5 mm²-48 бр. |  |
| - 19. | - - | - Разширителна касета за 4 модула с комуникационен кабел | - Siemens |
| - 22. | - - | - Аналогов 4-входен модул 4-20mA | - Siemens |
| - 23. | - - | - Цифров 16-входов модул- - вход от безпотенциален контакт | - Siemens |
| - 24. | - - | - Цифров 16-изходен модул 24V DC/0,5A, - товар бобина на реле 2 W | - Siemens |

- Декември, 2017 г.                                                         Изготвил :

(инж. Хр. Софиянски)

- СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА

- ТАБЛО СИГНАЛИЗАЦИЯ ТС

| - № - по - ред | - Означение | - Наименование | - Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - - | - Шкаф метален за монтаж на стена, - 300х250х150 mm,IP 54 | - Schneider - CRN-3025/150 |
| - 2. | - - | - Mонтажна плоча - 300/200mm | - MM-3025 |
| - 3. | - SB | - Главен пакетен прекъсвач 3р/12А , - с жълто-червена ръкохватка | - VCF-02 |
| - 4. | - FВ | - Главен автоматичен прекъсвач,1Р/0,5A,кр.С | - A9F74170 |
| - 5. | - РП,РПА | - Реле с 2 превкл.контакта,бобина ~220V | - Finder - кат.№ 40.52.8.230 |
| - 6. | - - | - Цокъл за реле с 2 превкл.контакта - 2 бр. | - Finder - кат.№ 95.05 |
| - 7. | - Н2 | - Лампа сигнална червена ~230V-LED | - Schneider - XB7-EV04M |
| - 8. | - Н1 | - Лампа сигнална зелена ~230V-LED | - Schneider - XB7-EV03M |
| - 9. | - SП | - Бутон с пруж.връщане с 1 н.о.контакт,зелен | - Schneider - XB7-EА31 |
| - 10. | - SС | - Бутон с пруж.връщане с 1 н.з.конт.-червен | - Schneider - XB7-EА42 |
| - 11. | - Х1,X2,Х3 | - Клеми редови 2,5 mm2-21 бр. |  |

- Декември, 2017 г.                                                         Изготвил :

(инж. Хр. Софиянски)

- СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ

- НА ПРОБОВЗЕМНА ПОМПА ТУП

| - № - по - ред | - Означение | - Наименование | - Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - - | - Шкаф метален за монтаж на стена, - 300х250х150 mm,IP 54 | - Schneider - CRN-3025/150 |
|  | - - | - Mонтажна плоча - 300/200mm | - MM-3025 |
| - 2. | - SB | - Главен пакетен прекъсвач 3р/12А , - с жълто-червена ръкохватка | - VCF-02 |
| - 3. | - FВ | - Главен автоматичен прекъсвач,1Р/10A,кр.С | - A9F74110 |
| - 4. | - F1,F2 | - Автоматичен прекъсвач 1р/0,5Акрива С | - A9F74170 |
| - 5. | - Тр | - Трансф.разделителен ~220V/~220V-50VA |  |
| - 6. | - F3 | - Термомагнитен моторен прекъсвач 4,0-6,3А | - Schneider - GV2-ME10 |
| - 7. | - - | - Контактен блок с 1 н.о. и 1 н.з.контакт | - Schneider - GV-АE11 |
| - 8. | - КП | - Контактор триполюсен, 6А, бобина ~ 230V | - Schneider - LC1-K06 M10 |
|  | - H1 | - Лампа сигнална жълта ~230V-LED | - Schneider - XB7-EV05M |
| - 9. | - НП | - Лампа сигнална зелена ~230V-LED | - Schneider - XB7-EV03M |
| - 10. | - Х1,Х2 | - Клеми редови 2,5 mm2-9 бр. |  |

- Декември, 2017 г.                                                         Изготвил :

(инж. Хр. Софиянски)

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В

ПРОЕКТА  МАТЕРИАЛИ

| - № по - ред | - Наименование | - Означение | - Количе - ство | - Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Метални шкафове за електрооборудване |  | - . | - IEC/EN 60493-3,IEC 695-2-1, - IEC 529 |
| - 2. | - Автоматични прекъсвачи |  |  | - IEC 947-2 - EN60898 |
| - 3. | - Пакетни прекъсвачи |  |  | - IEC/EN60947-1, - IEC/EN60204-1 |
| - 4. | - Контактори |  |  | - IEC 60947-5-1,IEC158 |
| - 5. | - Трансформатори за КИП |  |  | - EN60044 |
| - 6. | - Превключватели |  |  | - IEC/EN60947-1,3,5 IEC 408 |
| - 7. | - Сигнални лампи |  |  | - IEC 947-5-1, IEC 536 - IEC 947-1 |
| - 8. | - Захранващи блокове |  |  | - EN60950,EN61204-3,7 |
| - 9. | - Силови кабели ниско напрежение с PVC изолация и медни жила |  |  | - БДС 16291-85 - БДС 904-84 - БДС/IEC 332-1 |

Декември, 2017 г.                                               Изготвил :

(инж. Хр. Софиянски)