| Възложител: Столична община чрез концесионер “Софийска вода” АД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект: | Шахта за спирателен кран на стоманен водопровод Ø800мм в охранителната зона на обект „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10 с идентификатор по КК 68134.1972.980, кв.1а, бул.“Симеоновско шосе“, в.з. Симеоново – север, гр. София |  |  |  |  |  |  |
| Част: | Водоснабдяване |  |  |  |  |  |  |
| Фаза: | РП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектант: |  | .................................. /инж. Хр. Неделчева / |  |  |  |
|  |  | Ст. Проектант: |  |  | ........................... |  |  |
|  |  |  |  | /инж. И. Ванков/ |  |  |  |
|  |  | Р-л отдел: |  | ................................. |  |  |  |
|  |  |  |  | /инж. А. Гарагушкова/ |  |  |  |
| Възложител: ……………………. /инж. Венко Конев/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Април, 2018 г., гр. София |  |  |  |  |  |  |  |

Съдържание:

Челен лист

Обяснителна записка

Количествена сметка и спецификация на материалите

Чертежи:

Ситуация с местоположение			  					1/2

Детайл на  шахта в/у  водопровод ∅800мм – Ст.				            2/2

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### І. Обща част

#### I.1. Цел и предмет на проекта:

Настоящият работен проект е изготвен във връзка с възлагане за проектиране от „Софийска вода“ АД.

Предмет на проекта е изграждането на Шахта за спирателна арматура на съществуващ стоманен водопровод с условен диаметър ДУ 800мм, захранващ р-р „Лозенец“, отклонение от „Гравитачен водопровод  ПСПВ „Панчарево“  в охранителната зона на обект „Шахта Симеоново“, гр. София, в.з. Симеоново – север, бул.“Симеоновско шосе“, УПИ VII-10.

#### I.2. Изходни данни:

2.1. Възлагане за проектиране от „Софийска вода” АД № 737 / 10.02.2018г.

2.3. Геодезично заснемане, измервания и оглед на място

#### І.3. Използвани нормативни документи:

- Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В.бр.34/2005г./;

- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /Д.В.бр.71/99г./;

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /Д.В.бр.51/2001г./.

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.69 от 19.08.2014г., изм. и доп. ДВ, бр.89 от 28.10.2014 г., изм. ДВ, бр.8 от 30.01.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г

При изграждане на водопроводната мрежа да се спазват следните стандарти:

- Водоснабдяване. Изисквания към системите извън сградите – БДС EN 805:2004;

- Арматури за водоснабдяване – БДС EN 1074-1(2,3,4,5):2004;

### IІ. Съществуващо положение на водопроводите в санитарно-охранителната зона /СОЗ/ на разпределителна шахта „Симеоново”

Шахта „Симеоново“ е ситуирана в ПИ 1972.980, намиращ се в южната част на гр. София, непосредствено над ул.„Околовръстен път“ и източно от бул.“Симеоновско шосе“ със средна кота на терена около 667,60м. Съществуващото съоръжение в имота е разпределителна водопроводна шахта с отредена СОЗ около нея, която е част от водоснабдителната мрежа на гр. София.  Пречистената вода от ПСПВ „Панчарево“ тръгва по гравитачен бетонов водопровод с размери 154/200см - яйцевиден профил с равно дъно и достига до РШ “Симеоново“, където се разпределя в две посоки. Първата посока е продължение към НР “Бъкстон“, като водата тръгва по гравитачен бетонов водопровод с размери 126/171см - яйцевиден профил с равно дъно. Втората посока е отклонение към НР „Лозенец“ от стоманени тръби Ø800мм.

В началото на това водопроводно отклонение, в разпределителна шахта „Симеоново“ е монтиран железен савак с ел. задвижка, който е амортизиран, не уплътнява добре, а управлението му е трудно.

За да се реши проблема със савака е предвидено монтирането на нова спирателна арматура на стоманения водопровод Ø800мм. Предвижда се същата да се изпълни в шахта, разположена в обхвата на СОЗ на разпределителна шахта „Симеоново“. Целта е да се използва наличието на ел. захранване в санитарно-охранителната зона, което да се използва за захранване на ел. задвижката на новата спирателна арматура, за захранване на отводнителната помпа, както и за изпълнение на контролна система, свързана със съществуващата такава SKADA на „Софийска вода“ АД.

В разпределителна шахта „Симеоново“, и по точно във входящия гравитачен водопровод с размери 154/200см предстои монтаж на ултразвуков разходомер. Датчика  за измерване на скоростта в безнапорния водопровод се закрепя на дъното  му. Този монтаж изисква спиране на водата и тази ситуация следва да се използва съгласувано и при монтажа на новата спирателната арматура върху съществуващия стоманен водопровод Ø800мм.

### III. Проектно решение

Предвижда се новата спирателна арматура да е двойно ексцентрична бътерфлай клапа с условен диаметър Ø800мм, за работно налягане 1,0/1,6Мра, с  монтирана ел. задвижка. Избрано е да се ползва клапа на фирма AVK. Същата ще се монтира върху водопровода Ø800мм веднага след разпределителната шахта и на оптимално  разстояние от нея и от съществуващата ограда на СОЗ. Това отстояние е необходимо да се оптимизира, тъй като съществуващия стоманен водопровод е на голяма дълбочина-кота дъно  на около 7,00м под терена.

Монтажа на новата двойно ексцентрична бътерфлай клапа ще стане след изрязване на парче тръба от стоманения водопровод Ø800мм с дължина около 65см, и точно по мерки на място. От едната страна на отрязания водопровод се заварява фланец Ø800мм/1,0/1,6Мра, който да е съответстващ като размери и делителна ос на фланеца на двойно ексцентричната клапа. Връзката с другия край на стоманения водопровод ще стане чрез монтаж на фланшов адаптор  AVK Ø800мм/1,0/1,6Мра и заварен фланец ф800мм/1,0Мра.

Веднага след бътерфлай клапата на теме водопровод в шахтата се заварява стоманена тръба ф200мм, която изпълнява ролята на безнапорен въздушник - въздухосмукател. Тази тръба излиза на кота с около 1,0м по-висока от максималното водно ниво в разпределителна шахта „Симеоново“. Същата завършва в горната си част с  коляно Ø200мм, на което е заварена ситна метална мрежа с цел предпазване  от замърсяване на водата.

Долната част на крановата шахта е от стоманобетонни стени и дъно от 30см,  със светли размери 3,00м/2,90м и височина H=3,50м. Покриването й ще стане чрез стоманобетонна плоча с дебелина също 30см, на която се оставя кръгъл отвор с  диаметър Ø200см. Над този отвор се изпълнява входния люк от готови /заводски изпълнени/ кръгли стоманобетонни елементи с двустранна армировка/пръстени/ с   вътрешен диаметър Ø200см, дебелина на стените от 15см и височина 1,0м.-общо 4 броя, които излизат над терена на височина 40-50см. Покриването на входния люк ще се изпълни от готов, заводски произведен  стоманобетонен елемент /КРШ Ø200см с отвор за  капак Ø750мм. Ще се използва полимер бетонов капак.

Слизането до дъното на шахтата ще става чрез метална стълбас предпазен кош, изпълнена  по конструктивен детайл. За достъп от двете страни на бътерфлай клапата в шахтата над стоманената тръба ще се монтира метална пасарелка с парапет по конструктивен детайл.

В единия край на покривната плоча ще се заработи вентилационен комин от стоманени тръби Ø250мм и дължина около 4,5м, излизащ над терена с височина 60см. В горната част на тръбата се монтира вентилационна шапка. Всички предвидени за монтаж в шахтата метални елементи да се обработят антикорозионно с грунд и подходяща боя за метал /най добре да се използва боя на епоксидна основа/.

Стените и дъното на крановата шахта ще се хидроизолират с подходяща хидроизолация за бетон. Отводняването на крановата шахта от случайно попаднали подпочвени води ще се извършва чрез потопяема отводнителна помпа с поплавък за автоматично действие. При запълване на ямката с вода, потопяемата помпа се включва автоматично и отвежда водата  до изливна шахта, от която по гравитачен канал от РVC тръби Ø110мм с дължина около 5,0м / Iмин.=2%/ се отвежда  до съществуващ уличен отток на бул.“Симеоновско шосе“. При това трасето на отводнителния канал преминава под съществуващ ел. колектор с дълбочина 1,0м, разположен по дължината на тротоара.

Избрана е отводнителна помпа на фирма Grundfos, модел SB 3-25A с интегрирана смукателна решетка /1мм мрежа/ с поплавъчен превключвател за автоматична работа.

Характеристиките на отводнителната помпа са следните:

Hномин.=15м; Qномин.=2,82м3/ч; Номинална мощност P=560W; Тегло 8,2кг. Помпен изход 1“.

Отводнителната помпа се поставя в предвиденото за целта отводнителна ямка на дъното на крановата шахта с размери 50/50/50см.

Тласкателния водопровод от отводнителната помпа до изливната шахта се изпълнява от РЕ или РР тръби Ø50мм с дължина около 20м /вертикална част около 7,0м и хоризонтална част от около 13м/.

### IV. Изпълнение на крановата шахта

За да се осъществи достъп до санитарно охранителната зона на разпределителна шахта „Симеоново“ е необходимо да се демонтират оградните пана от западната страна на СОЗ, подравняване на терена и изпълнение на рампа за преминаване от бул. “Симеоновско шосе“ през тротоара към СОЗ.

За целта към настоящия проект е предвиден пътен проект в част ВОД-временна организация на движението.

Изкопа за крановата шахта ще се изпълни плътно укрепен по конструктивен детайл.  Заради голямата му дълбочина от около 7,0м и наличието на гравитачни бетонни водопроводи с голям диаметър е възможно да се появят подпочвени води. За целта  в количествената сметка да се предвиждат машиносмени за водочерпене.

Обратната засипка на около шахтата ще се направи с мека пръст до кота терен, т.е. със 40-50см по ниско от горен ръб плоча кранова шахта, което осигурява и лесен достъп и същевременно не допуска навлизане на повърхностни води.

Разкриването на  водопровода Ø800мм стомана да се извърши внимателно, като се копае на ръка.

При изпълнението на крановата шахта да се уплътнят всичките фуги между стените и съществуващите тръби с  "Waterstop" ленти, за предотвратяване проникването на дренажни води в шахтата. При необходимост от дозапълване на фугите да се използва еластичен материал (пенополиуретан).

След демонтажа на оградните пана от западната страна на СОЗ е предвидено същите да се почистят и боядисат преди монтажа им след изграждане на шахтата за СК DN800 и приключване на СМР на обекта.

V. Заключение

При извършване на строително - монтажните работи на крановата шахта да се спазват изискванията на действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа. Изкопите да са оградени и сигнализирани (светлинно през нощта) за избягване на злополуки.

Преди започване на изкопните работи за отводнителния канал от PVC тръби Ø110мм да се извикат представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения, за уточняване на местоположението им. В близост до съществуващия непроходим кабелен колектор по тротоара да се копае на ръка.

Проектирането на обект: „Шахта за спирателна арматура на водопровод ДУ800 захранващ р-р „Лозенец“, отклонение от „Гравитачен водопровод  ПСПВ „Панчарево“  в охранителната зона на обект „Шахта Симеоново“, гр. София, в.з. Симеоново – север, бул.“Симеоновско шосе“, УПИ VII-10“ е извършено в съответствие с чл.83, ал.1 от ЗУТ.

Подложката за приложената ситуация е предоставена на “Софийска вода” АД от ГИС София, на основание ДОГОВОР No 6080/21.10.2013г. и представлява актуалната към дата 03.2015г. информация в ГИС база данни на дружеството, съдържаща копия на кадастралните и регулационните (устройствените) планове.

Съставил: ..............................

/инж. Хр. Неделчева/