## КСС №2-предложение
Възложител: | "Софийска вода" АД
Обект: | ИЗГРАЖДАНЕ В ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА НА "ШАХТА СИМЕОНОВО" УПИ VII-10, В.З. "СИМЕОНОВО-СЕВЕР", ГР. СОФИЯ
Част: | Ел и КИПиА
Фаза: | РАБОТЕН ПРОЕКТ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование |  | Мярка | К-во | Ед. цена [лв.] | Стойност [лв.]
1 | Доставка и монтаж на ел. табло "ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА", полиестерно, за монтаж на стена, комплект с монтажна плоча и крепежни елементи, размери 530/430/200 mm, [H/W/D] , IP 66 |  | бр. | 1 |  | 0
1.1 | Товаров прекъсвач, 4-полюсен, |  | бр. | 1 |  | 0
Uн = 400 V; 50 Hz; Iн = 20 A, DIN-шина
| Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, Un=400 V, In=25 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина + |  | бр. | 1 |  | 0
Дефектно токова защита Модул Vigi iC60, 4-полюсен, Un=400 V, In=25 A, 300mA DIN- шина
| Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 6 A, крива C, |  | бр. | 1 |  | 0
Icu=6 kA, DIN-шина
| Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, |  | бр. | 1 |  | 0
4P+N полюса, Un=230 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина
| Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, |  | бр. | 1 |  | 0
2P+N полюса, Un=230 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина
| Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 4-полюсен, Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 16 A, крива C, |  | бр. | 1 |  | 0
Icu=6 kA, DIN-шина
| Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, сива |  | бр. | 11 |  | 0
обхват на проводника до 4 mm2
| Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, синя |  | бр. | 11 |  | 0
обхват на проводника до 4 mm2
| Клема, заземителна, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, жълто-зелена обхват на проводника до 6,0 mm2 |  | бр. | 11 |  | 0
| Пластмасов вход за електрически табла, IP 68 |  | бр. | 7 |  | 0
тип PG13,5
| DIN-профилна шина перфорирана 35 х 7,5 мм по DIN EN 60715 |  | m | 2 |  | 0
| Прорязан кабелен канал с включен капак и перфорация на дъното: • материал: поливинилхлорид • цвят: сив RAL 7030 • дълбочина: 40мм • ширина: 25мм |  | m | 3 |  | 0
2 | Демонтаж на съществуващо табло |  | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на ел. табло "ТВШ", полиестерно, за монтаж на стена, комплект с монтажна плоча и крепежни елементи, размери 530/430/200 mm, [H/W/D] , IP 66 |  | бр. | 1 |  | 0
3.1 | Товаров прекъсвач, 4-полюсен, |  | бр. | 1 |  | 0
Uн = 400 V; 50 Hz; Iн = 20 A, DIN-шина
3.2 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 4 A, крива C, |  | бр. | 1 |  | 0
Icu=6 kA, DIN-шина
3.3 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 6 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина |  | бр. | 1 |  | 0
3.4 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 2-полюсен, Uн = 230 V; 50 Hz; Iн = 10 A, крива C, Icu=6 kA, DIN-шина |  | бр. | 4 |  | 0
3.5 | Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, 4P+N полюса, Un=230 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина |  | бр. | 1 |  | 0
3.6 | Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита, |  | бр. | 4 |  | 0
2P+N полюса, Un=400 V, In=16 A, чувств. 30 mA, тип АС, Icu=6 kA, DIN-шина
3.7 | Предпазител, комплект с основа Uн = 24V AC, 50 Hz, Iн = 10 A, DIN-шина |  | бр. | 2 |  | 0
3.8 | Трансформатор, първично напрежение 230 VАС, |  | бр. | 1 |  | 0
вторично напрежение 24 VАС, мощност 250 VA, DIN-шина
3.9 | Контакт тип "Шуко" Uн = 230VAC, 50 Hz, Iн = 16A, DIN-шина |  | бр. | 1 |  | 0
3.10 | Резистивен нагревател, неизолиран, DIN-шина |  | бр. | 1 |  | 0
Pn=10 W, Un= 110...250 VAC
3.11 | PTC термостат 0-60 °C, DIN-шина |  | бр. | 1 |  | 0
Un=250 V, 16 A, IP 30, 1НО
3.12 | Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, сива |  | бр. | 14 |  | 0
обхват на проводника до 4 mm2
3.13 | Клема, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, синя |  | бр. | 9 |  | 0
обхват на проводника до 4 mm2
3.14 | Клема, заземителна, тунелна, с винтово завинтване, DIN-шина, жълто-зелена |  | бр. | 9 |  | 0
обхват на проводника до 6,0 mm2
3.15 | Пластмасов вход за електрически табла, IP 68 |  | бр. | 10 |  | 0
тип PG13,5
3.16 | DIN-профилна шина перфорирана 35 х 7,5 мм по DIN EN 60715 |  | m | 2 |  | 0
| Прорязан кабелен канал с включен капак и перфорация на дъното: • материал: поливинилхлорид • цвят: сив RAL 7030 • дълбочина: 40мм • ширина: 25мм |  | m | 3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 20W, 24 V AC, 50Hz, IP66 |  | бр. | 7 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на LED евакуационен осветител с надпис EXIT, 4W, 230V, 50Hz, IP 65 с вградена батерия 3,6 V, 60 mAh, режим на работа 1h |  | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, 10 А; 250 V; 50 Hz; IP 54, за открит монтаж |  | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на стенен пластмасов кабелен канал с перфорация на дъното, състоящ се от долна и горна част: • материал: поливинилхлорид • цвят: бял; RAL 9010 • дълбочина: 20mm • ширина: 20mm |  | m | 120 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж с размери 105 x 105 x 40 mm (Ш/В/Д) |  | бр. | 8 |  | 0
9 | Доставка и полагане на силов захранващ кабел 1kV, тип NYY 2х1.5 mm² |  | m | 15 |  | 0
10 | Доставка и полагане на силов захранващ кабел 1kV, тип NYY 3х1,5 mm² |  | m | 60 |  | 0
11 | Доставка и полагане на силов захранващ кабел 1kV, тип NYY 4х2,5 mm² |  | m | 10 |  | 0
12 | Доставка, полагане и изтегляне на силов захранващ кабел 1kV, тип R-VK 5х4 mm² |  | m | 25 |  | 0
13 | Доставка и изтеглянена силов захранващ кабел 1kV, тип ПВ-А2 1х6 mm² |  | m | 10 |  | 0
14 | Доставка и полагане на контролен кабел, тип LiYCY 6x0,75 mm² |  | m | 150 |  | 0
15 | Изграждане на типова кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 m, h=1,2 m |  | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на единична рамка 625/925 mm за единичен капак на кабелна шахта |  | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на капак от полимер - бетон за кабелна шахта, с размери 0,6/0,9 m |  | бр. | 2 |  | 0
18 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø110 |  | m | 20 |  | 0
19 | Доставка на стоманена тръба DN 60/3.2 |  | m | 2 |  | 0
20 | Доставка и полагане на пожарозащитна пяна, в туби – 750ml |  | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и полагане на сигнална полиетиленова лента "Внимание електрически кабел !" |  | m | 10 |  | 0
22 | Доставка и полагане на стоманен, поцинкован, заземителен кол Ø20, с дължина 1500 mm |  | бр. | 4 |  | 0
23 | Доставка полагане и монтаж на стоманен,а горещо поцинкована, заземителна шина 40/4 mm |  | m | 80 |  | 0
24 | Направа на изкоп за типова кабелна шахта с размери 0,6/0,9 и h=1,2 m |  | бр. | 2 |  | 0
25 | Направа на изкоп за кабелно трасе с размери 0,4/1,1 m |  | m | 10 |  | 0
26 | Наладка на захранваща линия до 1kV | бр. | бр. | 1 |  | 0
27 | Измерване съпротивлението на защитното заземление | бр. | бр. | 2 |  | 0
28 | Изпитване с повишено напрежение на апарати и кабели с номин. напрежение до 1kV отделен елемент | бр. | бр. | 20 |  | 0
29 | Изпитване изолацията на проводниците и кабелите за едно присъединение | бр. | бр. | 20 |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС | [5 empty] | 0