| Възложител: Столична община чрез концесионер “Софийска вода” АД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект: | Водомерна шахта на водопровод „Искър“ в охранителната зона на АК „Зли камък“, гр.София |  |  |  |  |  |  |
| Част: | Водоснабдяване |  |  |  |  |  |  |
| Фаза: | РП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектант: |  | .................................. /инж. Л. Кавлакова / |  |  |  |
|  |  | Ст. проектант: |  |  | ........................... |  |  |
|  |  |  |  | /инж. И. Ванков/ |  |  |  |
|  |  | Р-л отдел: |  | ................................. |  |  |  |
|  |  |  |  | /инж. Ал. Гарагушкова/ |  |  |  |
| Възложител: ……………………. /инж. З. Попов/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Февруари, 2018 г., гр. София |  |  |  |  |  |  |  |

Съдържание:

Челен лист

Обяснителна записка

Количествена сметка и спецификация на материалите

Чертежи:

Ситуация			  								1/2

Детайл на водомерна шахта                             						2/2

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

#### I. Обща част

#### I.1. Цел и предмет на проекта:

Настоящият работен проект е изготвен във връзка с възлагане за проектиране от „Софийска вода“ АД

Предмет на проекта е изграждането на водомерна шахта с ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“.

#### I.2. Изходни данни:

2.1. Възлагане за проектиране от „Софийска вода” АД№ 620 /04.12.2015г.

2.3. Геодезично заснемане, измервания и оглед на място

#### І.3. Използвани нормативни документи:

- Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В.бр.34/2005г./;

- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /Д.В.бр.71/99г./;

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /Д.В.бр.51/2001г./.

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.69 от 19.08.2014г., изм. и доп. ДВ, бр.89 от 28.10.2014 г., изм. ДВ, бр.8 от 30.01.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г

При изграждане на водопроводната мрежа да се спазват следните стандарти:

- Водоснабдяване. Изисквания към системите извън сградите – БДС EN 805:2004;

- Арматури за водоснабдяване – БДС EN 1074-1(2,3,4,5):2004;

- Водомери – БДС EN 14154-1:2005+А2:2011; 14154-2:2005+А2:2011

### IІ. Съществуващо положение на водопровод „Искър”

Водопровод  „Искър” е основен довеждащ водопровод за град София. Той е от първостепенно значение за водоснабдяването на столицата. Въведен е в експлоатация през 1998г.

Искърския водопровод започва от АК ”Пасарел” при водна кула „Пасарел” и свършва при ПСПВ „Бистрица”.

Трасето на водопровод „Искър” е разположено по източния бряг на река Искър и попада в дефилето между селата с.Долни Пасарел, с.Плана, с.Железница, с. Кокаляне и кв.Бистрица. В участъка между АК ”Пасарел” при водна кула „Пасарел” и АК „Зли камък” при в.з. Зли камък, водопровод „Искър” представлява тунелна напорна деривация с покритие от 50 до 150m. След АК „Зли камък” към ПСПВ „Бистрица” водопровод „Искър” е изпълнен като засипан тръбопровод Ø1800 стомана.

Водопровод  „Искър” е транспортираща деривация за сурова вода до пречиствателните станции на град София. Водоизточника, от който се взема водата е язовир „Искър” от десния напорен тръбопровод на ВЕЦ „Пасарел”.

Изграденото деривационно съоръжение е строеж I-вa категория съгласно ЗУТ чл.137.  Предвид особената му важност са предвидени охранителни зони при изградените апаратни камери, оградени с постоянни огради, капаци със заключване.

### III. Проектно решение

Новопроектираната водомерна шахта ще се монтира на изходящата тръба Ø1800 стомана от АК „Зли камък“. Шахтата ще се разположи изцяло в имота на апаратната камера. Местоположение е посочено на приложената ситуация в мащаб 1:250.

Избраното местоположение на шахтата отговаря на технически изисквания на измервателният уред, в случая двуканален ултразвуков разходомер, за постигане на висока точност. За нормалното и точно функциониране на избрания разходомер е необходимо да има прав участък от водопровода преди и след него с достатъчна дължина. В конкретния случай се изисква да има участък от 30*D=30*1.80=54.00m преди и съответно прав участък от 5*D=5*1.80=9.00m след разходомера. И двете изисквания тук са удовлетворени.

Предвижда се шахтата да се изпълни от стоманобетонна монолитна конструкция съгласно част Конструктивна. Шахтата ще е със светли размери 4.30/4.60m и височина H=3.30m. Покриването ще стане чрез стоманобетонна плоча, на която се остави отвор за достъп. Отворът да се покрие с метален капак със светъл отвор 0.80/1.00m, на който да се предвиди заключване с катинар.

От отвора по метална стълба се слиза на пасарелка с метален парапет, разположена по цялата дължина на шахтата, перпендикулярно над водопровода /4.60m/. В двата края на пасарелката да се монтират две метални стълби, чрез който да се достига дъното на шахтата от двете страни на водопровода. В единия край на покривната плоча да се изработи вентилационен комин от стоманени тръби Ø150mm с височина 100сm над терена.

Отводняването на водомерната шахта от случайно попаднали повърхностни или кондензни  води ще се извършва гравитачно. За целта на дъното на шахтата да се монтира тръба от гофриран полипропилен с диаметър Ø200, с дължина 12.50m и наклон i=1%. След това тръбата прави завой с две колена по 45º и продължава с наклон i=1%, докато излезе на повърхността, където да се излива свободно / на разстояние от около 60.00m/. На края на тръбата да се монтира жаба клапа DN 200, за да се предпази навлизането на животни в нея. Да се изгради бетонен блок на мястото, където тръбата излиза на повърхността, и да се насипе със скален материал, за да се избегне смачкване на тръбата.

При направен шурф за установяване дълбочината на водопровода, бяха намерени кабели в непосредствена близост до него – на разстояние 0.30m светло от водопровода и разположени на 0.50m едни от други. Тези кабели са сигнални и захранващи за АК „Зли камък“. Те попадат в обхвата на новопроектираната водомерна шахта и по желание на възложителя ще останат на съществуващото си местоположение. Да се предвидят мерки и защити за обезопасяване на кабелното трасе по част Електро, така че то да не представлява риск за живота и здравето на експлоатационния персонал и др. По част Електро да се предвиди свързване на всички метални конструкции в шахтата към заземителния контур с метална шина чрез заваряване. Заземителната инсталация да е част от проекта по част Електро. Да се постави гофрирана PVC тръба около съществуващите кабели, преминаващи през шахтата. Необходимо е кабелите да бъдат укрепени така, че да не създават трудност при монтирането на разходомера, както и за бъдещата експлоатация.

За целта се предвиждат 2 тръби Ø110 PVC, които да се вградят в стените на шахтата за преминаване на кабелите през тях. Кабелите минават на височината на пасарелката. В частта под нея са предвидени метални скоби, с които кабелите да се закрепят за пасарелката на 2 места. Металните скоби да се монтират след поставянето на гофрираната тръба около кабелите. За останалата част от кабелното трасе се предвижда метална скара върху конзоли, закрепени в стената на шахтата, върху която скара да се разположат кабелите.

### IV. Изпълнение

Изкопа за водомерната шахта ще се изпълни скатен. Обратната засипка да се направи с мека пръст до кота на терен.

В случай че земната основа не позволява изпълнението на  необходимите откоси, изкопа да се изпълни вертикално плътно укрепен.

Разкриването на водопровода и кабелите да се извърши внимателно, като се копае на ръка. Монтажа и калибрирането на двуканалния ултразвуков разходомер да се извърши от фирмата доставчик.

Датчикът на разходомера се заварява към тръбата на места, определени от фирмата доставчик. Монтажът ще се изпълни при работещ водопровод.

При изпълнението на водомерната шахта да се уплътнят всичките фуги между стените и съществуващите тръби с  "Waterstop" ленти, за предотвратяване проникването на дренажни води в шахтата. При необходимост от дозапълване на фугите да се използва еластичен материал (пенополиуретан).

V. Заключение

При извършване на строително - монтажните работи на водомерната шахта да се спазват изискванията на действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа. Изкопите да са оградени и сигнализирани (светлинно през нощта) за избягване на злополуки.

Преди започване на изкопните работи да се извикат представители на „Софийска вода“ АД, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения, за уточняване на местоположението им. В близост до кабелите и съществуващите водопроводи да се копае на ръка.

Проектирането на обект: Водомерна шахта на водопровод „Искър“ в охранителната зона на АК „Зли камък“, гр.София е извършено в съответствие с чл.83, ал.1 от ЗУТ. Подложката е предоставена на “Софийска вода”АД от ГИС София, на основание ДОГОВОР No 6080/21.10.2013г. и представлява актуалната към дата 02.2018г. информация в ГИС база данни на дружеството, съдържаща копия на кадастралните и регулационните (устройствените) планове за трасето на строежа.

Съставил: ..............................

/инж. Л. Кавлакова/