ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СТАНЦИЯ ЗА КАТОДНА ЗАЩИТА

| № | Изисквания към катодната станция | Изпълнение да/не |
| --- | --- | --- |
|  | Станцията за катодна защита трябва да отговаря на изискванията на БДС15704 и изискванията на Възложителя както следва: |  |
| 1 | Захранващо напрежение 220V AC |  |
|  | Да се измерват следните величини: |  |
| 2 | Изходен ток на катодната станция; |  |
| 3 | Изходно напрежение на катодната станция; |  |
| 4 | Потенциал на защитаваното съоръжение спрямо два неполяризиращи се електроди |  |
| 5 | Катодната станция да работи в автоматичен режим |  |
| 6 | Управлението на КС да се осъществява чрез микропроцесорна система |  |
| 7 | Системата да разполага с дисплей и клавиатура за визуализация и възможност за локално настройване на параметрите |  |
| 8 | Всеки от параметрите на системата да е достъпен дистанционно през GSM/GPRS модем |  |
|  | Програмното осигуряване |  |
| 9 | Програмното осигуряване на микропроцесорната система за управление на КС да изпълнява следните функции: |  |
| 10 | Цифров PI регулатор или подобен, предназначен за управление на регулируемия изправител |  |
| 11 | Да се осигури регулиране на : - Изходно напрежение на катодната станция; - Изходен ток на катодната станция - Общия поляризационен потенциал измерен спрямо два неполяризиращи се електроди, както и избор между двата електрода; - Програмно ограничаване големината на изходния ток и изходното напрежение на КС до безопасни за защитаваната система стойности; |  |
|  | - Измерване на поляризационен потенциал на защитаваното съоръжение по метода на изключения потенциал; - Измерване на поляризационен потенциал чрез датчик на потенциал; - Работа в режим data logger - възможност чрез интерполация на измерените стойности да се определи точната стойност на поляризационния потенциал към момента на изключване. |  |
|  | Приложно програмното осигуряване |  |
| 12 | Да осигурява пренос на данните от КС осъществяваща двупосочна комуникация в реално време чрез GPRS |  |
| 13 | Да осигурява събиране и архивиране на информацията в модул база данни |  |
| 14 | Да осигурява представяне на архивни и реалновременни резултати в графичен и табличен вид, чрез компютърно приложение за управление и анализ в диспечерски център. |  |
| 15 | Да осигурява архив на алармите и статистическа информация за измерванията и потенциалите. |  |
| 16 | Да осигурява наблюдение в реално време на работата на КС |  |
| 17 | Да осигурява Modbus комуникация за връзка към SCADA |  |