## Sheet1
Възложител: "Софийска вода" АД |  | "СТАРТ-ПРОЕКТ" ЕООД
Обект: Катодна защита на довеждащ водопровод "Искър" |  | Фаза: Технически проект
Част: Ел. и ЕХЗ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мярка | К-во | Забележка
АК "Пасарел"
1 | Доставка на станция за катодна защита 600VA, 12,5/25АDC, 48/24VDC | бр. | 1 | съгласно техн. спецификация
2 | Доставка на сравнителен електрод Cu/CuSO4 в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
3 | Доставка на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
4 | Доставка на анод железно-силициев - ефективна маса 10кг, с общо тегло 37кг, с диаметър 150мм, дължина 1,5м в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
5 | Доставка на свързващ кабел многожичен NYY-0 1x16мм² | м | 30
6 | Доставка на кабелна муфа за кабел NYY-0 1x16мм² | бр. | 1
7 | Доставка на кабел многожичен NYY-0 2x2,5мм² | м | 50
8 | Доставка на кабелни обувки 2,5мм² | бр. | 4
9 | Коксово легло 2,5х0,250х0,6 | м³ | 0.375
10 | Разчистване на терена от храсти, камъни и др. | м² | 60
11 | Направа на изкоп с размери1,8/0,6 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (3м) | м³ | 3.24
12 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (20 м) | м³ | 8
13 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (40 м) | м³ | 16
14 | Полагане на кабел 1x16мм² в готов изкоп и по бетон | м | 30
15 | Полагане на кабел 2x2,5мм² в готов изкоп и по бетон | м | 50
16 | Доставка и полагане на сигнална лента в готов изкоп | м | 60
17 | Монтаж на станция за катодна защита | бр. | 1
18 | Монтаж на сравнителен електрод в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
19 | Монтаж на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
20 | Монтаж на анод в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
21 | Свързване на кабели към станция за катодна защита | бр. | 9
22 | Свързване на кабели към водопровод ( екзотермично заваряване ) вкл. изолиране и др. | бр. | 5
23 | Отсъединяване на съществуващ кабел за ел. захранване | бр. | 1
24 | Демонтаж на съществуваща катодна станция | бр. | 1
25 | Доставка на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
26 | Полагане на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
27 | Свързване на кабел NYY-0 3x2,5мм² към нова катодна станция | бр. | 1
28 | Заземителна стом.поц. шина 40/4мм | м | 3
29 | Пусково-наладъчни работи, изготвяне на протоколи и др. - комплект | бр. | 1
Дюкер "Егуля"
1 | Доставка на станция за катодна защита 600VA, 12,5/25АDC, 48/24VDC | бр. | 1 | съгласно техн. спецификация
2 | Доставка на сравнителен електрод Cu/CuSO4 в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 4
3 | Доставка на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
4 | Доставка на анод железно-силициев - ефективна маса 10кг, с общо тегло 37кг, с диаметър 150мм, дължина 1,5м в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
5 | Доставка на контролно-измервателна колонка | бр. | 1 | по черт.SP-E-SW11-006-0
6 | Доставка на фотоволтаични панели 250Wр, 24V DC - 3бр., комплект с инвертор, трансформатор, изправител, акумулаторна батерия и др. комплект | бр. | 1
7 | Доставка на свързващ кабел многожичен NYY-0 1x16мм² | м | 30
8 | Доставка на кабелна муфа за кабел NYY-0 1x16мм² | бр. | 1
9 | Доставка на кабел многожичен NYY-0 2x2,5мм² | м | 70
10 | Доставка на кабелни обувки 2,5мм² | бр. | 6
11 | Коксово легло 2,5х0,250х0,6 | м³ | 0.375
12 | Разчистване на терена от храсти, камъни и др. | м² | 70
13 | Направа на изкоп с размери1,8/0,6 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (3м) | м³ | 3.24
14 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (20 м) | м³ | 8
15 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (50 м) | м³ | 20
16 | Полагане на кабел 1x16мм² в готов изкоп и по бетон | м | 30
17 | Полагане на кабел 2x2,5мм² в готов изкоп и по бетон | м | 70
18 | Доставка и полагане на сигнална лента в готов изкоп | м | 70
19 | Монтаж на станция за катодна защита | бр. | 1
20 | Монтаж на сравнителен електрод в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
21 | Монтаж на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
22 | Монтаж на анод в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
23 | Монтаж на контролно-измервателна колонка | бр. | 1
24 | Монтаж на фотоволтаични панели 250Wр, 24V DC - 3бр., комплект с инвертор, трансформатор, изправител, акумулаторна батерия и др. комплект | бр. | 1
25 | Свързване на кабели към станция за катодна защита | бр. | 9
26 | Свързване на кабели към контролно-измервателна колонка | бр. | 5
27 | Свързване на кабели към водопровод ( екзотермично заваряване ) вкл. изолиране и др. | бр. | 7
28 | Доставка на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
29 | Полагане на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
30 | Свързване на кабел NYY-0 3x2,5мм² към нова катодна станция | бр. | 1
31 | Заземителна стом.поц. шина 40/4мм | м | 6
32 | Заземителен кол от стом.поц. винкел 63/63/6мм | бр. | 2
33 | Пусково-наладъчни работи-комплект | бр. | 1
АК "Злия камък"
1 | Доставка на станция за катодна защита 600VA, 12,5/25АDC, 48/24VDC | бр. | 1 | съгласно техн. спецификация
2 | Доставка на сравнителен електрод Cu/CuSO4 в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 4
3 | Доставка на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
4 | Доставка на анод железно-силициев - ефективна маса 10кг, с общо тегло 37кг, с диаметър 150мм, дължина 1,5м в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 9
5 | Доставка на контролно-измервателна колонка | бр. | 1 | по черт.SP-E-SW11-006-0
6 | Доставка на свързващ кабел многожичен NYY-0 1x16мм² | м | 95
7 | Доставка на кабелна муфа за кабел NYY-0 1x16мм² | бр. | 9
8 | Доставка на кабел многожичен NYY-0 2x2,5мм² | м | 50
9 | Доставка на кабелни обувки 2,5мм² | бр. | 4
10 | Коксово легло 54х0,250х0,6 | м³ | 8.1
11 | Разчистване на терена от храсти, камъни и др. | м² | 10
12 | Направа на изкоп с размери1,8/0,6 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (54м) | м³ | 58.32
13 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (30 м) | м³ | 12
14 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (50 м) | м³ | 20
15 | Полагане на кабел 1x16мм² в готов изкоп и по бетон | м | 95
16 | Полагане на кабел 2x2,5мм² в готов изкоп и по бетон | м | 70
17 | Доставка и полагане на сигнална лента в готов изкоп | м | 80
18 | Монтаж на станция за катодна защита | бр. | 1
19 | Монтаж на сравнителен електрод в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
20 | Монтаж на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
21 | Монтаж на анод в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 9
22 | Монтаж на контролно-измервателна колонка | бр. | 1
23 | Свързване на кабели към станция за катодна защита | бр. | 9
24 | Свързване на кабели към контролно-измервателна колонка | бр. | 5
25 | Свързване на кабели към водопровод ( екзотермично заваряване ) вкл. изолиране и др. | бр. | 7
26 | Доставка на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
27 | Полагане на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
28 | Свързване на кабел NYY-0 3x2,5мм² към нова катодна станция | бр. | 1
29 | Заземителна стом.поц. шина 40/4мм | м | 3
30 | Пусково-наладъчни работи-комплект | бр. | 1
АК "Бистрица"
1 | Доставка на станция за катодна защита 600VA, 12,5/25АDC, 48/24VDC | бр. | 1 | съгласно техн. спецификация
2 | Доставка на сравнителен електрод Cu/CuSO4 в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
3 | Доставка на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
4 | Доставка на анод железно-силициев - ефективна маса 10кг, с общо тегло 37кг, с диаметър 150мм, дължина 1,5м в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 6
5 | Доставка на свързващ кабел многожичен NYY-0 1x16мм² | м | 90
6 | Доставка на кабелна муфа за кабел NYY-0 1x16мм² | бр. | 6
7 | Доставка на кабел многожичен NYY-0 2x2,5мм² | м | 50
8 | Доставка на кабелни обувки 2,5мм² | бр. | 4
9 | Коксово легло 36х0,250х0,6 | м³ | 5.4
10 | Направа на изкоп с размери1,8/0,6 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (36м) | м³ | 38.88
11 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (40 м) | м³ | 36
12 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (50 м) | м³ | 16
13 | Полагане на кабел 1x16мм² в готов изкоп и по бетон | м | 90
14 | Полагане на кабел 2x2,5мм² в готов изкоп и по бетон | м | 50
15 | Доставка и полагане на сигнална лента в готов изкоп | м | 90
16 | Монтаж на станция за катодна защита | бр. | 1
17 | Монтаж на сравнителен електрод в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
18 | Монтаж на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
19 | Монтаж на анод в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 1
20 | Свързване на кабели към станция за катодна защита | бр. | 9
21 | Свързване на кабели към водопровод ( екзотермично заваряване ) вкл. изолиране и др. | бр. | 5
22 | Отсъединяване на съществуващ кабел за ел. захранване | бр. | 1
23 | Демонтаж на съществуваща катодна станция | бр. | 1
24 | Доставка на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
25 | Полагане на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
26 | Свързване на кабел NYY-0 3x2,5мм² към нова катодна станция | бр. | 1
27 | Заземителна стом.поц. шина 40/4мм | м | 3
28 | Пусково-наладъчни работи-комплект | бр. | 1
ПСПВ "Панчарево"
1 | Доставка на станция за катодна защита 600VA, 12,5/25АDC, 48/24VDC | бр. | 1 | съгласно техн. спецификация
2 | Доставка на сравнителен електрод Cu/CuSO4 в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 4
3 | Доставка на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
4 | Доставка на анод железно-силициев - ефективна маса 10кг, с общо тегло 37кг, с диаметър 150мм, дължина 1,5м в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 8
5 | Доставка на контролно-измервателна колонка на Връх 13 | бр. | 1 | по черт.SP-E-SW11-007-0
6 | Доставка на свързващ кабел многожичен NYY-0 1x16мм² | м | 120
7 | Доставка на кабелна муфа за кабел NYY-0 1x16мм² | бр. | 8
8 | Доставка на кабел многожичен NYY-0 2x2,5мм² | м | 150
9 | Доставка на кабелни обувки 2,5мм² | бр. | 12
10 | Коксово легло 48х0,250х0,6 | м³ | 8.1
11 | Направа на изкоп с размери1,8/0,6 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (48м) | м³ | 52
12 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (60 м) | м³ | 36
13 | Направа на изкоп с размери0,8/0,5 със зариване и трамбоване в почва 3-та категория (90 м) | м³ | 16
14 | Полагане на кабел 1x16мм² в готов изкоп и по бетон | м | 120
15 | Полагане на кабел 2x2,5мм² в готов изкоп и по бетон | м | 150
16 | Доставка и полагане на сигнална лента в готов изкоп | м | 150
17 | Монтаж на станция за катодна защита | бр. | 1
18 | Монтаж на сравнителен електрод в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 4
19 | Монтаж на датчик за измерване на поляризационния потенциал в комплект с 10м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 2
20 | Монтаж на анод в комплект с 3м кабел NYY-0 1x10мм² | бр. | 8
21 | Монтаж на контролно-измервателна колонка | бр. | 1
22 | Свързване на кабели към станция за катодна защита | бр. | 9
23 | Свързване на кабели към контролно-измервателна колонка | бр. | 8
24 | Свързване на кабели към водопровод ( екзотермично заваряване ) вкл. изолиране и др. | бр. | 13
25 | Доставка на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
26 | Полагане на кабел NYY-0 3x2,5мм² | м | 10
27 | Свързване на кабел NYY-0 3x2,5мм² към нова катодна станция | бр. | 1
28 | Заземителна стом.поц. шина 40/4мм | м | 6
29 | Заземителен кол от стом.поц. винкел 63/63/6мм | бр. | 1
30 | Пусково-наладъчни работи-комплект | бр. | 1