[image: image3.png]Coopunncka sBoga
RN —

wacmom (&) VEOULIA




[image: image2.png]Coopunncka sBoga
RN —

wacmom (&) VEOULIA





ПОКАНА ЗА ОФЕРТА 10034843


	
	
	От:
	Диян Куртев

	
	
	Тел.:
	+359 878 716 063

	
	
	E-mail:
	diyan.kurtev@veolia.com 

	
	
	Дата:
	19.03.2026

	Относно:
	Закупуване и доставка на стоки и/или услуги
	Стр.:
	2

	( 
	
	
	


Уважаеми Дами,

Уважаеми Господа,

Моля, в срок до 8 работни дни, считано от датата, следваща тази на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за:  
	No
	Изделие
	Количество (брой)
	Ед. Цена в евро без ДДС
	Обща цена в евро без ДДС

	1.
	Демонтаж на съществуваща и монтаж на нова автономна фотоволтаична система (Off-grid) върху плосък покрив на суха камера.
*Техническо задание по-долу в поканата
	4
	
	

	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:
	Бюджет: 4000€


А. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
1. ОБЩО ОПИСАНИЕ
Изпълнение на дейности по демонтаж на съществуваща соларна инсталация и доставка и монтаж на нова независима система за захранване на 12V акумулаторен блок. Обектът на монтаж е суха камера на резервоар.
2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

· Вид на помещението: Суха камера на резервоар.

· Габаритни размери на камерата: Приблизително 4/4/3 метра (дължина/ширина/височина).

· Монтажна повърхност: Плосък стоманобетонен покрив.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ

3.1. Фотоволтаичен панел:

· Тип: Монокристален.

· Номинална мощност: В диапазона 480W – 550W.

· Напрежение при макс. Мощност: 38V - 43V.

· Напрежение на празен ход:  45V - 51V.
3.2. Соларен MPPT контролер:
· Технология: MPPT (Maximum Power Point Tracking).

· Номинален заряден ток: Минимум 40A.

· Системно напрежение: 12V DC.

· Функции: Защита от презареждане, LCD дисплей и температурна компенсация.

4. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
4.1. Демонтаж на съществуваща инсталация:

· Демонтаж на съществуващ соларен панел, носеща конструкция и окабеляване.

· Демонтираните компоненти се предават на Възложителя.
4.2. Монтаж на нова инсталация:
· Монтаж на новата фотоволтаична система на мястото на демонтираната инсталация.

· Монтаж на соларен панел (480W – 550W) върху носеща конструкция.

5. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ И ЗАЩИТИ
· Окабеляване: Соларен кабел 6mm2 с UV защита и батериен кабел с мин. сечение 16mm2.

· Защитна апаратура:

· DC автоматичен прекъсвач 2Р 20A между панела и контролера.

· DC Автомат/Предпазител 50А/60A на линията към акумулатора.
· Малка кутия (табло) с DIN шина (за 2-4 модула).
· Заземяване: Заземяване на металната конструкция към заземителната инсталация на обекта.

6. ОБХВАТ НА ПОКАНАТА ЗА ОФЕРТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ
6.1. Предмет на поканата за оферта:
· Демонтаж на старата соларна инсталация.

· Доставка и монтаж на нов соларен панел.

· Доставка, монтаж и настройка на MPPT контролер.

· Окабеляване и монтаж на защитна апаратура.
6.2. Изключения:
· Акумулаторна батерия: Доставката и монтажът на акумулаторната батерия не са предмет на настоящото задание. Изпълнителят трябва да подготви и маркира кабелни изводи за свързване към батерията.

7. ПРИЕМАНЕ
Системата се предава в пълна готовност за експлоатация. Изпълнителят демонстрира функционалността на оборудването и правилната работа на контролера.
Б. ТЪРГОВСКИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

8. Условие и място на доставка: DDP за следните локации:
· 1 брой за с. Мало Бучино 1362, Столична община, област София-град
· 1 брой за с. Владая 1641, р-н Витоша, Столична община, област София-град
· 1 брой за с. Клисура 1320, Столична община, област София-град

· 1 брой за с. Лозен (Тунела), Столична община, , област София-град


Възможен оглед на място за всички локации.

9. Цените трябва да включват: транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за изпълнение съгласно Incoterms 2020), както и всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД,. Изразете цените в евро, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
10. Офертата трябва да включва:

· Срок на доставка - в брой работни дни
· Срок на валидност на офертата - до конкретна дата и/или брой календарни дни, считано от датата на изпращане на вашата оферта;
· Всички приложими и/или изискуеми разрешителни, сертификати, декларации за съответствие на стандарти и/или други приложими документи.

· Инструкция за експлоатация;

· Гаранционен срок – в месеци, включително покритие и условия, при които важи гаранцията, в случай че е приложимо.
11. Срок и процедура за приемане на рекламации, в случай, че е приложимо.
12. Към настоящата покана са приложими Условията за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците и политиката за устойчиво развитие, публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha
13. Начин и условия на плащане: От наша страна стандартно плащаме по банков път, 100% след извършване на доставката, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура. 

Указания за подаване на офертата: Изпратете своята оферта в определения по-горе срок до деловодството на „Софийска вода” АД на адрес в гр. София 1618, бул. Цар Борис III, №159, на вниманието на Диян Куртев, или директно на имейл diyan.kurtev@veolia.com
Работното време: от 8:00 до 16:30 часа, от понеделник до петък.
14. Получените оферти ще бъдат оценени по следните показатели и методика за оценка: предложена най-ниска цена.
15. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценявани!
С уважение, 

Диян Куртев





Свилен Габровски



Старши специалист „Логистика, пазари



Директор „Логистика и снабдяване“
и мониторинг на договорите“[image: image1.png]



1



Стр. 2/2

[image: image2.png][image: image3.png]